南沙区2019年工程勘察设计质量抽查情况

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 检查存在主要问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文情况 | 违反一般性条文情况 |
| 1 | 东涌镇庆盛安置区一期项目（5~21栋、商业自编S-1~S-6、D-4配电房及门楼工程） | 广州南沙开发区土地开发中心 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 广东冶建施工图审查中心有限公司 | 无 | 勘察：1.取样数量和试验项目不足以满足规范要求；2.土工试验项目应增加固结系数及砂层与素土的渗透系数；3.强风化层未做重型动力触探试验；4.水文地质参数与实际情况有差距。 建筑：1.未见绿色建筑报告；2.总图部分楼栋消防登高救援场地不足；3.未提供内部审核资料；4.未提供设计交底资料：5.未提供设计文件修改变更资料；6.部分楼栋首层两个安全出口设置在同一扩大前室，应调整；7.幼儿园首层平面表达深度不足。 结构：1.15栋存在部分梁定位尺寸不详（如2层梁板图）；2.15栋个别梁配筋比计算值偏小（如11~17层KL21等梁支座负筋等）。 给排水：1.未提供内部审核资料；2.未提供设计交底资料：3.未提供设计文件修改变更资料；4.室外消火栓距路边不应大于2m；5.雨水收集与利用系统，应表示过滤器、控制箱等设备的布置，应考虑设备用房的进出通道，应考虑防止水淹措施，应考虑通风照明设施；6.设计依据引用的规范应写明版本号；7.社区公共服务用房，应说明该建筑单体灭火器配置场所的火灾种类、危险等级，单具灭火器的灭火级别等参数；8.幼儿园建议8轴线的室内走道、大堂、活动区增加自动喷淋的喷头；9.幼儿园既利用集中热水供应又设置电热水器，不应设置两套热水系统；10.应补充5栋首层商铺、电气设备房消火栓给水设计图纸；11.缺地下室图纸。 暖通：1.未提供内部审核资料。2.A户型首层合用前室加压风口与标准层不一致；3.天面加压风机入口应考虑防雨水措施；4.17-C栋的排风（烟）井与地下室的防烟楼梯开启窗户偏近；5.8栋和14栋首层排风（烟）井（8-C轴）与8-G轴的补风井不满足消防在同层大于20米的要求；6.3栋、9栋、12栋、19~21栋地下室排风（烟）井在首层与防烟楼梯的开启窗户偏近。 电气：1.专用变压器室设置在仅有地下一层的地下室，应按照GB50053-2013中2.0.4条，补充采取抬高地面及防止雨水、消防水等积水的措施；2.根据GB50096-2011中第8.7.2条，每栋住宅的总电源进线应设接地故障保护或报警；3.根据JGJ392-2016中第4.2.6条，商铺的配电干线应在公共空间设置，不应穿越不同商铺；4.根据JGJ39-2016中第6.3.1条，幼儿园活动室、寝室、图书馆、美工室不应设LED光原，应改为用细管径直管形三基色荧光灯；5.根据JGJ39-2016中第6.3.2条，幼儿园卫生间应补充紫外线杀菌灯；6.厨房事故风机应按GB50736-2012中第6.3.9条执行。 |
| 2 | 万国园第十八期地块项目——1#、2#、3#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、8Y±0.00以上工程 | 广东逸涛万国房地产有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 广州城市建设咨询服务公司 | 无 | 勘察：1.残积土和粉质黏土取样数量不足6件；2.砂质粘性土和粉质黏土取样不足；3.地层岩性描述残积层漏写。 建筑：1.个别楼梯漏标顶层水平栏杆高程。 结构：1.注意图纸校核，如3#S-05图右支座负筋直径、面积小于架立筋面积；2.S3-06.DKL69梁面筋（2Φ12）面积小于底筋（7Φ25）面积1/4与混凝土结构设计规范9.2.6条不符。 给排水：1.设计依据引用的规范规程应注明版本号；2.排水检查井应设置防坠网。 暖通： 1.3#和23#首层加压风机与排风（烟）井位置偏近；.3#和23#地下室穿越前室的消防风管应做保护措施。 电气：1.火灾时联动打开地下室疏散门上门禁系统未表示，应按GB50116-2013中第2.0.4条执行；2.气体灭火房间应补充疏散标志灯，按GB50370-2005执行；3.根据GB50053-2013中2.0.4条，变电所设在仅有地下一层的地下室应设抬高措施。 |
| 3 | 2018NJY-10地块项目 | 广州金驰房地产开发经营有限责任公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广东勘设建筑技术服务中心 | 无 | 勘察：1.强风化土层取样不足；2.岩土层划分不规范；3.不良地质作用待补充；4.P10有文字错误；5.基坑南侧道路可能有埋设管线，可增加管线保护内容。 建筑： 1.规划批文不完整；2.未见绿色建筑设计文件及设计说明；3.未提供设计交底资料：4.未提供初步设计审查落实资料。5.地下车库按广东省关于充电车库的相关规定能设计机械停车库。 结构：1.结构说明中应明确工程结构重要系数；2.结构说明中宜明确各栋各部位构件的抗震等级；3.说明中应明确地下水有无防腐要求，并按工业建筑防腐相关要求对基础底板作相应防腐保护要求。 给排水：1.根据相关规范，消防水泵零流量的压力宜大于设计工作压力的120%，应调整泄压阀的设定压力，或者取消泄压阀。 暖通： 1.地下室部分排风管偏长，应核对风机输送能效比是否满足节能相关规定；补充国家和广东省节能相关规范。 电气：1.应急照明集中电源应补充时间要求；2.应急照明集中电源市电充电端的消防设备电源监控应与系统图一致；3.消防电梯机房配电补充机电房照明及井道照明配电，按JGJ16-2008中9.4.5来执行；4.部分住宅楼栋应在首层大堂补充手动报警按钮，按照GB50116-2013中第7.5.2条执行。 |
| 4 | 万顷沙中心镇配套道路工程（一期）施工总承包（标段一） | 广州市南沙区建设中心 | 广东省冶金建筑设计研究院 | 广东省冶金建筑设计研究院 | 广州市市政工程施工图审查中心 | 无 | 勘察：1.本项目具有93个钻孔未施钻，应进行补充勘察，尤其是鱼塘段；2.强风化岩建议作重型动力触探试验；3.未提供内部审核资料；4.未有注册土木工程师（岩土）章；5.勘探点平面布置图无责任签名；6.本项目为市政工程，应补充道路等级和工程重要性等级；7.报告中应补充道路和桥梁的设计承载力要求。 道路：1.个别车站、盲道砖位置不太合理；2.终点处预留的纵坡长度不足，应交代与其他标段的衔接情况；3.k1+900处右幅的公交站位于桥头处，不太合理；4.盲道砖的位置距非机动车道太近，颜色未用黄色；5.未提供内部审核资料；6.非机动车道结构层总体偏弱；7.搅拌桩水泥掺量图纸前后矛盾。 桥梁：1.补充图纸会签；2.设计说明中补充结构安全等级；3.未提供内部审核资料；4.未提供设计交底资料。 给排水：1.因规划存在修改滞后，另应复核燃气公司对管综合规划的批复执行情况；2.因周边市政建设尚未完成，所以部分排水考虑了临时措施，存在溢流排水、排水不畅情况，径流系数应按实际采用加权平均值计算，未见海绵专篇，海绵元素较少；3.广湖路和穗安路的排水接入本工程设计管道时（临时方案）存在溢流排水，排放不顺状况；4.应复核雨水系统参数，并按广州市要求采取相应的海绵措施；5.排水管径大于DN500的建议采用钢筋砼管；6.排出口几乎平河涌底排出，淹没出流，河涌现状缺乏评估，若存在淤积，则有可能堵塞排出口；缺乏相关水力计算；7.需核实桥上敷设燃气管压力，若P小于等于0.4Mpa则应补充相关安全措施，若P大于0.4则不可在桥上敷设（强条）；8.管综图应标注管径，复核净距是否满足规范要求，另燃气公司要求预留DN250燃气管而设计为DN200；补充暴雨重现期；9.未提供内部审核资料；10.未提供设计交底资料；11.未提供设计变更资料；12.排水井深度超国标要求的应另出大样图，检查井建议注明采用可调防沉井盖。 照明：1.万泰路桥梁段电力管廊工程与照明工程横断面的路灯布置位置不一致，且未提供该路段的路灯布置大样图，无法判断路灯是设置在桥梁外侧还是设置在临近车行道侧，如设置在临近车行道侧，应补充大样；2.未提供内部审核资料；3.未提供设计交底资料。4.未按照《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015第6.2.1条采用光控和时控相结合的控制方式，应修改。 |
| 5 | 广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目万环东路工程 | 广州南沙开发区产业园区开发办公室；广州南沙高端制造产业园开发管理有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | 无 | 勘察：1.本工程有3座大桥，根据规范应每墩布置一孔，即每轴至少布置2孔，本次勘察每轴布置1孔偏少，建议有必要进行补充勘察；2.抗浮水位应考虑河涌的最高防洪水位；3.补充岩石抗压强度建议值；4.未提供内部审核资料；5.补充重大工程地质风险分析。 道路：1.部分交叉口车道宽度、公交车站可优化；2.交叉口进口道车道宽度图纸与总说明不一致；3.交叉口平面设计图缺少人行通道位置及坐标；4.右转专用道宽度（5.25~5.75m）偏窄；5.人行道外侧宜设置50cm宽保护性路肩；6.未提供设计交底资料。 桥梁：1.个别构件的最外层钢筋的砼净保护层厚度不符合耐久性要求，应修改；2.未提供内部审核资料；3.未提供初步设计审查落实资料、设计交底资料。 给排水：1.设计依据建议增加南沙水务局关于污水管设置的要求和广州市关于井盖标识的要求；2.十涌至十一涌段未按水务要求设置污水管；3.未见海绵专篇；4.补充污水量指标，复核水量、管径；5.对于桩号0-200起始设计段缺失排水设计，应复核补充相关说明及设计；6.红莲路口附近段雨水管未能管顶平接，复核并调整；,7.排出口几乎平河涌底排出，应复核河涌底淤积情况，避免淤积封堵排出口导致排水不畅；8.建议十至十一涌段综合规划、发展和埋设污水干管；9.补充管井施工要求的地基承载力；10.需核实桥上敷设燃气管压力，若P小于等于0.4Mpa则应补充相关安全措施，若P大于0.4则不可在桥上敷设（强条）；11.按实际复核径流系数，复核雨水量；12.复核开挖支护大样；13.管综应补充管径，复核净距；14.检查井深度超过国标要求的，应补充大样；15.回填土压实度应按照验收规范执行；16.未提供内部审核资料；未提供设计交底资料；未提供设计变更资料。 照明：1.市政路灯照明控制方式没有采用说明中要求的智能路灯控制系统，应核对落实；2.应落实并补充桥上电缆排管做法；3.未明确道路照明开灯的天然光照度；4.未提供内部审核资料、未提供设计交底资料、未提供相关设计变更资料。 |
| 6 | 南沙2014NJY-6地块三期项目 | 广州方圆辉晟房地产发展有限公司 | 广州华工大勘察工程有限公司 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 广州华工大建筑技术咨询有限公司 | 无 | 勘察：无 建筑： 1.总平面缺少总体经济指标表；2.15#楼平面图表达有误，缺少内部尺寸表达，其余部分楼栋同样存在深度表达不够问题；3.20#、44#首层强电井与卫生间应用双墙分隔；4.15#楼、A1-01图首层电梯厅，复核01、02单元至安全疏散门的距离，如超出15m，需整改；5.17#楼A1-01图，复核大堂公共走廊1300宽度处完成面的净宽尺寸；6.18#、19#楼A1-01图首层电梯间，复核大堂空间疏散距离；7.复核内天井处安全疏散直通室外的安全宽度，确保托老所及居民健身安全疏散；8.20#楼复核首层大堂的安全疏散距离及安全疏散宽度；9.部分楼栋平面设计深度不够，缺少尺寸。 结构：1.设计依据补充《建筑结构可靠度设计统一标准》；2.非塔楼部分采用管桩和墩基础，管桩未标注，易与墩基础混淆；3.S1-03地下室锚杆标注太小，易遗漏；S1-22、CT2为二桩承台，箍筋配置不足；4.18#、19#、43#的S2-01，部分墙柱定位尺寸漏标注；5.未提供设计变更资料。 给排水：1.部分车位上方未设置喷头；2.复核水泵接合器设置平面；3地下室消火栓部分缺少安装支架。 暖通：1.说明应明确绿建设计指标；2.14、17号楼首层进排风井间距小于10米；3.未提供初步设计审查落实、设计交底资料。 电气：1.设计依据建议补充《住宅设计规范》GB50096-2011、《住宅建筑规范》GB50368-2005；2.防雷设计总说明，国标图集应更新；3.电气设计总说明二，3.4.1条中各区域疏散照明应按GB50016-2014相关条款更新；4.特大型车库应按一级负荷供电。 |
| 7 | 保利南怡湾三期（16、17、19-23号楼及地下室） | 广州保祺房地产开发有限公司 | 广东永基建筑基础有限公司 | 广州伯盛建筑设计事务所(普通合伙) | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 无 | 勘察：1.地震液化判别2.-3层判别错误；2.报告编制缺少对勘探点间距及孔深的说明。 建筑：1.总平面设计深度不够，图纸表达较混乱；2.技术指标表未能全面反映规划条件中各项指标落实情况；3.居民健身场所与消防登高面局部重叠，须复核场地内无影响消防扑救的构筑物；4.19#楼剖面商铺标高-2.100有误，超出100m建筑消防高度；5.C-C到C-14轴楼梯安全出口与排烟井不满足距离要求；6.未提供内部审核相关资料。 结构： 1.设计依据中的基础资料名称与图纸资料名称不符，应有说明；2.本项目外填充墙采用混凝土构造墙，应在总说明中说明；3.总说明中的加气混凝土砌块应注明是内隔墙；4.16#、17#GS-06五层剪力墙暗桩配筋表与截面大样不符，其余楼层也存在同样问题；5.未提供内部审核资料；未提供设计交底资料；未提供设计文件修改、变更资料。 给排水：1.缺少图纸会签；2.消防稳压设备房应避免设在电房上方；3.部分首层架空区域未设消火栓；4.室外排水总图应按园林等深化设计。5.未提供内部审核资料。 暖通：1.设计依据应补充绿色建筑评价标准；2.PF/S-B1-3电房通风机不能检修，请核实；3.集气室门开启方向设置错误，应修改；4.大于10000m3/h风机补充单位风量耗功率；5.JY-B1-6A加压风口在门后，应修改；6.平面上补充防烟分区信息（最小清晰高度、烟层厚度、天花情况等）；7.未提供内部审核资料。 电气：1.绿建、节能设计目标不明确；2.地下车库应按照一级负荷供电；3.DF-21-01图，裙楼层面防雷平面引下线间距偏大；4.补充设计依据GB50096-2011、GB50368-2005、GB50974-2014；5.电气火灾监控系统星线应选择阻燃耐火型；6.未提供内部审核、初步设计审查落实资料。 |
| 8 | 2018NJY-9地块项目 | 广州绿桢房地产开发有限公司 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 广州瀚华建筑设计有限公司、广州市冼剑雄联合建筑设计事务所(普通合伙) | 广州珠江外资建筑设计院工程咨询有限公司 | 无 | 勘察：1.勘探孔孔距未在报告中说明；2.两栋30层建筑岩土工程等级宜单独划分为甲级。 建筑： 1.AP-011图，首层厨房门，应采用耐火极限不小于2.00小时的防火隔墙与其他部分分隔，墙上的门窗应用乙级防火门窗。 结构：1.设计依据补充《建筑结构可靠性设计统一标准》；2.S1-02、CT3-1大样图条带配筋所围成的三角形应在柱截面内；3.楼板面筋表述不够清晰，如S5-02等图纸；4.内部审核资料无会签。 给排水：1.补充热水系统设计参数；2.消火栓系连接统两个及以上消火栓应设环状管网。3.三层1WL-3、1FL-3卫生间立管位于厕位，应优化。 暖通： 1.设计说明应补充绿建设计目标；2.未见负荷计算书；3.设计说明缺防排烟部分说明；4.应补充多联机系统图；5.平面未标注冷媒管管径，会影响工程计量。 电气：1.建议电梯配电箱电源直接从低压配电柜出线，分项计量；2.首层变配电层应增加消防报警电话；3.二层茶水间应增设感温探测器。4.未提供初步设计审查落实资料。 注：本项目大区设计范围正在施工图审查过程中，该范围未纳入本次检查范围内，专家组仅对本项目幼儿园进行质量检查。 |
| 9 | 广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目滨河路工程 | 广州南沙先进制造产业园开发管理有限公司；广州南沙开发区产业园区开发办公室 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 广州市市政工程施工图审查中心 | 无 | 勘察：勘察报告项目负责人未签名。 道路：1.设计依据补充《公路沥青路面设计规范》、《海堤工程设计规范》；2.补充通行能力和服务水平论证；3.补充堆载预压高度确定计算；4.深厚软土区采用水泥搅拌桩处理效果差，搅拌桩不能进入持力层，若无工期需求，建议采用堆载预压或真空预压方式。 桥梁：1.补充支座及支座垫石标高图；2.补充桥梁抗震相关设计内容、过桥管线说明、桥梁防撞等级（补充相关的批文）说明；3.补充计算书，核实20米空心板是否满足现行规范要求；4.细化桥梁排水设计。 给排水：1.建议复核污水量指标和污水量；2.管线超红线范围，设计缺依据；3.建议复核大龙一路-云生二路间两边地块发展需求，增设污水管道；4.接入港口大道市政雨水系统、接入下游市政污水系统的，需补充接入处的市政井资料，复核能否顺接；5.集滘二路末端排入泵站应征得水务局同意并补充相关设计大样；6.未见雨水管的水力计算；7.海绵专篇中应补充相关计算；8.设计说明应明确燃气管压力≤0.4Mpa，并增加过桥挂管的相关安全措施；9.管线应避免设置于车轮轨迹线下；10.未见内部审核资料、设计文件修改和变更资料；10.补充再生水量说明，工作范围以及水表设置等说明。 照明：个别T型交叉口处照度值偏低，应满足《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015第5.2.1条4点。 |
| 10 | 黄阁大道道路提升工程 | 广州市南沙区建设中心 | 广州市市政工程设计研究总院 | 广州市市政工程设计研究总院 | 广东省建院施工图审查中心 | 无 | 勘察：1.本项目为道路改造工程，对于设计方案增加及调整部分应及时进行补勘；2.改场地为花岗岩，常发育孤石，部分岩面变化大，若在施工时遇到地址变化大的情况，应及时进行补勘。 道路：无 桥梁： 无 给排水：1.说明中工程概况说明不准确，与实际工作内容不符；2.排水总图应进一步完善路名，便于与分图位置对应；3.没有海绵城市专篇；4.水浸黑点处山体截水沟应根据山体汇水面积及规划重现期需求复核断面尺寸；5.应补充管道拆除后重建的依据和分析和清淤量依据；6.局部路段雨水口间距偏大，部分路口雨水口偏少，建议增设；7.未提供内部审核、初步设计审查落实、设计交底、设计文件修改变更资料。 照明：无。 |
| 11 | 南沙2017NJY-5地块二期住宅工程 | 广州市辉瑾房地产发展有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 广州市方圆建筑设计有限公司 | 广东省建院施工图审查中心 | 无 | 勘察：1.水文条件评价深度不足；2.平面图缺图例、控制点坐标；3.应补充水平向Ch、Kh指标；4.补充完善淤泥三轴剪切试验；5.未见场地地基处理方案。 建筑：1.厨房烟道开口离上人屋面应不低于2.0m；2.单片玻璃超3㎡应注明其厚度；3.垃圾房应设平开门作为人员疏散；4.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 结构：（14#楼）1.顶层边梁处荷载与计算书不一致 ；2.边梁抗扭未计算；3.角柱未指定；4.屋顶与雨棚之间的短柱未按规范要求配筋；5.图中未明确次梁是铰接还是固接；6.未见裂缝、挠度计算书。（16#楼）1.周期折减系数取值有误；2.未见偶然偏心下扭转角位移比计算；3.角柱指定有误；4.楼梯及通道荷载取值局部有误；5.沉箱（首层）荷载取值局部有误。（6、7、8#楼）1.未考虑活荷载折减；2.6#标准层入户砖墙荷载缺失；3.楼面梁搭接于连梁上，未做相关措施；4.楼面梁与剪力墙平面外刚接，未做处理；5.未见裂缝、挠度计算；6.连梁设置有误。结构专业未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 给排水：1.排水检查井应设防坠网；2.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 暖通：1.采用自然排烟的场所应完善防烟分区信息；2.核实15栋首层15-12轴轴流风机安装标高，不应在开敞楼梯间开设风口；3.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 电气：1.设计依据补充《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规范、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；2.补充电气设备抗震措施；3.补充穿楼板、墙体隔声处理措施；4.补充疏散指示灯、疏散照明灯技术参数；5.补充停车库管理系统与消防报警系统联动控制措施；6.补充各智能系统防雷、接地保护措施；7.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料及设计文件修改变更资料。 |
| 12 | 广东新供销天润南沙粮食仓储物流基地（一期） | 广东新供销天润粮油食品有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 无 | 勘察：1.平面图应有放样控制点坐标；2.钻孔条件（控制孔）中，“进入完整连续强风化层不少于10m”表述不妥，建议改为进入中风化层≥2m；3.设计特征周期应为抗震设计特征周期。 建筑：1.应落实消防电梯可否向仓库开门；2.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 结构：1.未见楼房仓A桩基计算书；2.未见首层荷载及楼板计算书；3.两个独立单体建筑不应建在同一模型；4.未见雨棚梁模型；5.钢梯部分说明不完善（应包括材料要求、防火要求、摩擦面要求等）；6.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 给排水：1.首层为仓库危险Ⅱ级，应采用布水均匀的“大空间智能自动灭火系统”，不应采用大空间水炮灭火，同时应复核喷水强度、作用面积，保证洒水不受货物阻挡。进一步复核大空间水炮的适用性；2.二层至四层采用预作用系统，应设置电动阀控制快速排气；3.消防水泵零流量时的压力宜大于设计压力的120%，此时消防水泵出口的泄压阀不应开启，应提高泄压阀开启压力或取消泄压阀；4.排水检查井应设置防坠网；5.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 暖通：1.核实二至四层上悬窗的有效排烟面积和储烟仓内自然排烟仓有效面积；复核各层合用前室及防烟楼梯间自然通风面积，并与建筑专业核实；3.补充完善二至四层自然排烟窗的手动开启措施；4.补充完善首层散粮仓在工艺熏蒸作业时檐墙风机的密封措施；5.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 电气：1.设计依据应补充《消防给水及消火栓系统 技术规范》（GB50974-2014）规范和抗震烈度；2.消防控制室应能显示消防水池及高位水箱的高水位、低水位报警信号和正常水位信号；3.图例中应补充爆炸危险区内的电气设备防爆等级；4.消防报警系统图应补充蓄电池持续供电的时间要求；5.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料及设计文件修改变更资料。 |
| 13 | 灵山岛居民运动场馆 | 广州南沙开发区土地开发中心，广州南沙明珠湾区开发有限公司 | 广东省工程勘察院 | 天津大学建筑设计研究院 | 广东冶建施工图审查中心有限公司 | 无 | 勘察：1.建议在基坑开挖范围做抽水注水试验；2.报告中淤泥、淤泥质土指标应分开统计；3.建议补充与地基处理、基坑开挖有关的参数如Cv、Ch、Kv、Kh指标； 建筑：1.汽车坡道首层出入口应设减速装置；2.排烟机房不应直接向封闭楼梯间开门；3.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 结构：1.缺少上部结构计算书；2.屋顶钢桁架应放入整体模型中计算复核；3.顶层抽柱需补充弹性时程分析，复核钢桁架与主体的节点；4.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料。 给排水：未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料。 暖通：1.设置机械排烟的篮球馆、网球馆、羽毛球馆应补充排烟量标准；2.应完善抗震支吊架设计内容；3.应补充完善首层健身房、二层乒乓球厅的自然排烟条件；4.未提供内部审核资料、初步设计审查落实资料、设计交底资料及设计文件修改变更资料。 电气：1.设计依据应补充《消防给水及消火栓系统 技术规范》（GB50974-2014）规范；2.两路10Kv电源应在高压配电室切换，并分别设置计量柜；3.补充各类水泵控制箱的方案编号；4.复核屋面防雷引下线间距；5.未提供初步设计审查落实资料。 |
| 14 | 横沥工业园新增配套道路（1~6号路） | 广州市南沙区建设中心 | 广东省建筑设计研究院 | 广东省建筑设计研究院 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 |  | 勘察：1.本项目包含排水工程，但勘察报告未见相关评价及建议；2.6号路桥台拟采用桩基础，应在勘察报告说明桩基础尺寸、荷载等设计要求；3.桥台部分布置2个钻孔，实际施工1个钻孔，应及时补充另外钻孔，以防地质情况变化影响施工；4.附表6各岩土层参数建议值一览表应说明C、φ值为直剪指标还是固结快剪指标；5.场区地下水氯离子含量较高，应说明是否受海水入侵影响。 道路：1.应提供路基监测数量；2.搅拌桩部分路段为悬浮桩，易产生较大工后沉降；3.6号路右侧挡墙顶标高偏低，需核实常水位；4.避免路基长期浸泡导致路基病害发生；5.1号路改沟位置离坡脚较近，需复核排水沟开挖对路基整体稳定性的影响；6.K0+45.7~K0+72.5段，宜将0.5m土路肩并入人行道，增加人行道宽度；7.未提供设计交底资料。 给排水：1.雨水出水口标高偏低，应考虑涌底淤泥沉积的影响；2.雨、污水管水力计算时未列出转输水量；3.未提供设计交底资料。 照明：无 |
| 15 | 断头路项目二（东部快速干线东里村段）工程 | 广州市南沙区黄阁镇人民政府 | 广东省建筑设计研究院 | 广东省建筑设计研究院 | 广东冶建施工图审查中心有限公司 | 无 | 勘察：1.勘察报告编制于2014年7月，施工图于2019年2月出图，应结合现场情况及现行规范重新编制对应报告；2.本项目包含一座涵洞，勘探点布置及岩土工程评价中未见对应内容；3.未测定场区地下水初见水位；4.表6中C、φ值未说明是直剪指标还是固结快剪指标。 道路：1.黄阁大道交叉口应按平A1型设计；2.缺新旧路基、路面搭接设计。 给排水：1.补充海绵城市设计专篇；2.补充管道穿挡土墙、管道破原有箱涵壁等细部大样图；3.未提供初步设计审查落实资料、未提供设计交底资料。 照明：无 |