南沙区2021年第四季度勘察设计质量专项检查情况统计表

附件 ：

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 检查存在主要问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文情况 | 违反一般性条文情况 |
| 1 | 兴胜家园4号住宅楼工程 | 广州兴胜房地产开发有限公司 | 广东永基建筑基础股份有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 无 | 总评：中。 勘察：1.P13第五行表述不清。2.中风化特征承载力偏高。3.搅拌桩设计参数表中个别参数偏大。 建筑：未发现问题。 结构：1.软件版本的说明与计算书不相符。2.建议取消计算书中的HRB300。3.部分梁配筋率偏大，建议复核箍筋直径是否满足要求。 给排水：1.末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m，并应采取不被他用的措施。2.减压阀的入口前应设置过滤器，前后应设压力表，减压阀后应设置压力试验排水阀，压力试验排水管管径不应小于DN100，并应设置专用排水设施。3.喷淋环状供水管道上设置的控制阀不采用信号阀时，应设锁定阀位的锁具。4.建筑高度超过100m的高层建筑内，排水管应采用柔性接口机制排水铸铁管及其管件。5.自动喷淋系统管材选用有误。 电气照明：1.建筑高度超过100米的住宅建筑疏散照明蓄电池持续供电时间按照30min设计，不满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.6.6条90min的要求。2.根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.5.23条在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处，应设置明显的指示标志，该处的出口标志灯应与其他处出口标志灯有区分。3.避难层消防风机房的备用照明回路暗敷设时，不应采用塑料管，违反《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.8.5条规定。4.疏散楼梯间未设置消防广播扬声器，违反《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.7条规定。5.避难层应设置消防广播，且扬声器设置位置应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.6.1条规定。 暖通：1.分体式空调机的能源消耗效率应符合《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019要求。2.缺穿越避难间送风管耐火极限的要求。3.缺防排烟系统风量计算书。4.采用自然通风方式的避难间未标明可开启外窗的位置。 其他：1.未见初步设计评审资料。 |
| 2 | 南沙国际金融论坛（IFF）永久会址项目-会议中心及会议服务中心 | 广州葛城实业有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 广东海外联合建设工程顾问有限公司 | 无 | 总评：好。 勘察：1.固结试验指标异常，如φc9偏小。2.中风化、微风化地基承载力偏大。3.抗浮设计水位偏低。 建筑：未发现问题。 结构：1.部分框架柱搭接梁过多，建议增加柱帽。2.根据《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018第4.2.4条要求，复核灌注桩的裂缝验算。3.根据《建筑变形测量规范》JGJ8-2016第3.2.2条，本项目地基基础设计等级为甲级，建筑变形监测二级应调整为一等。4.会议服务中心计算书中“钢阻尼比0.40”应改为“钢阻尼比0.20”。5.水幕展厅结构计算及会议服务中心地下室侧壁计算书中平时基本组合需要考虑结构重要性系数1.1的影响，复核地下室侧壁内侧跨中配筋。6.设计依据中《建筑变形测量规范》《钢结构工程施工质量验收标准》《结构用无缝钢管》《预应力混凝土结构抗震设计标准》应修改为最新版本。 给排水：1.水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力。2.国际会议服务中心地下室男女更衣淋浴室应设置自动喷水灭火系统。3.宴会厅大堂上空的喷头间距不应大于3米。4.独立的室外临时高压消防给水系统应采取维持系统的充水和压力措施，且宜采用稳压泵稳压。5.高位消防水箱溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍。6.泡沫液管道应采用奥氏体不锈钢管，且应补充相关设计要求说明。7.补充不采用太阳能热水系统的依据。 电气照明：1.部分首层安全出口外面未设置消防应急照明灯，地面最低水平照度不应低于1.01x，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.2.5条。2.自动扶梯下方未设置消防应急灯，地面最低水平照度不应低于1.01x，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.2.5条。3.地下室设有充电桩的防火单元内行车通道上设置的防火卷帘控制应符合《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-150-2018第4.9.4条要求。4.火灾自动报警系统联动控制、自动灭火控制等线路暗敷设时，应采用金属管，见《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.8.5条。5.火灾自动报警系统金属管应补充壁厚及材质要求，并符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第26.5.4条规定。 暖通：1.会议中心图02-001的设计说明中空调总冷热负荷与负荷计算书不符。2.高密人群场所最小新风量应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第3.0.6.3条要求。3.会议中心图02-001的设计说明缺项目热源的服务范围和总供热负荷。4.会议中心图02-001的设计说明中，4.3.3特殊场所消防系统设计的首层架空区不应按仓库功能、四层多功能厅及理事会议厅不应按办公功能计算排烟量。5.缺蒸汽锅炉系统设计说明。 |
| 3 | 南沙糖厂项目A-P1#幼儿园、A-P2#托儿所 | 广州凤凰华宇文化投资有限公司 | 广东永基建筑基础股份有限公司 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 无 | 总评：中。 勘察：1.固结试验指标异常，如φc9偏小。2.中风化地基承载力特征值偏大。3.搅拌桩参数个别指标偏大。 建筑：未发现问题。 结构：1.部分框架柱与桩偏心较多，建议复核。2.计算书中，本层与上一层的承载力验算2层1塔为0.6和0.69，未见处理措施。 给排水：1.淋浴间未表达燃气热水器，与说明不符，当淋浴提供热水时，应设置防烫措施；应注意热水器选型，严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。2.溢流口标高有误，系统与平面不符。3.应补充消防水池（箱）水位在消防中心或值班室显示的要求。4.应补充高位消防水箱旋流防止器的图例。5.排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口。6.托儿所负一层走道的排水不应排至生活泵房内。7.生活水箱进水管、浮球阀进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径。8.幼儿园、托儿所为人员密集的公共建筑，应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 电气照明：1.设计依据中《民用建筑电气设计规范》应为《民用建筑电气设计标准》，并补充《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ15-51-2020。2.火灾自动报警系统应急广播暗敷设时采用PC管，不满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.8.5条要求，应采用金属管。3.火灾自动报警系统金属管应补充壁厚及材质要求，并符合《民用建筑电气设计标准》第26.5.4条规定。 暖通：1.NFO-03设计说明中室内空调通风设计参数需补充项目相关的内容。2.NF0-03的7.5条分体式空调机的能源消耗效率与《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019要求不符。3.首层A-P1-2×A-P1-J轴无障碍卫生间未设机械通风。4.地上各层风口、部分风机缺定位尺寸。 |
| 4 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）中轴涌以南长沙涌以东市政道路工程 | 明珠湾管理局 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东冶建施工图审查中心有限公司 | 无 | 总评：好。 勘察：表6备注第5点，采用泥浆护壁钻孔旋挖桩时，桩侧摩阻应按软塑黏土取值。2.补充道路、桥梁抗震设防类别。 道路：1.交通工程车行道边缘线线宽10cm采用的依据应为《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015。2.安益路掉头车道交织距离过短，咨询意见已提出需修改，但实际并未修改。3.设计说明中标志面板反光材料的选用前后矛盾。 排水：1.排水纵断面图应补充单位标注。2.污水管管材选用不符合《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌排水检查井的通知》。3.管线综合横断面排水管管位应按《南沙新区市政基础设施技术指引》6.2.4条执行。 电气照明：1.说明中光源光通量维持率标注有误。2.个别开关整定值偏小，补充路灯桩号。3.电力设计说明书应补充电缆排水设施。 其他：1.提供的施工图交底资料缺施工、监理和业主的签字。 |
| 5 | 横沥工业园（一期）道路2 | 产业园管理局 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 广东省建院施工图审查中心有限公司 | 无 | 总评：中。 勘察：1.表5.3-1应补充C1-腐蚀性评价。2.按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第3.3.1条要求，建筑抗震不利地段应提出避开要求，当无法避开时应按划分不利地段的地质、地形、地貌条件提出有效的措施建议。3.应按照《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）5.1.2条第2点补充完善工程概况。4.如排水管道勘察包含在本次勘察范围，应按照《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）要求补充相关内容与评价。5.报告的5.4.4节“砂土液化处理措施可用非液化土替换液化土层，或增加上覆非液化土层的厚度。”该处理措施欠妥。6.建筑场地类别为Ⅲ类，应按照《中国地震动参数区划图》调整动峰值加速度。 道路：1.路面验收弯沉值与计算书不一致，未达到交通量满载要求。2.设计说明中标线采用的材料前后不一致。3.防反射裂缝采取措施不恰当，聚酯玻纤布布设位置有误。4.机动车道边缘线宽应为10cm。 排水：1.管线综合平面图给排水管管位应按《南沙新区市政基础设施技术指引》6.2.4条及《广州市城市规划管理技术标准与准则-市政篇》3.1.4条要求布置。2.污水管管材选用不符合《广州市河长制办公室关于提交新建污水管网管材标准，打好污染防治攻坚战的通知》要求。3.排水检查井不符合《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌排水检查井的通知》。4.建议核对五年一遇暴雨重现期是否满足地块规划要求。5.Y41~Y46段雨水口水流方向小于90。夹角接入检查井，不利于雨水顺排。 电气照明：1.说明书与系统图的接地型式不对应。2.补充供电部门电力规模复函。3.提交的施工图未按施工图审查单位的意见修改到位。 其他：1.应补充初步设计审查意见执行情况。2.图纸未按实名制签名。3.未提供交底记录及图纸会审记录。 |