## Sheet1
附件2：
南沙区2023年第二季度工程勘察设计质量专项检查情况表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 检查存在主要问题
[6 empty] | 违反强制性条文情况 | 违反一般性条文情况
1 | 瑞高新材料智能包装总部及研发生产基地-1#厂房 | 广州市瑞高包装工业有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 广州市番禺建筑设计院有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 无 | 总评：中。 勘察：1.部分钻孔间距过大。2.取件件数偏少，且分布合理性差，代表性较差。3.未做抽水试验。4.淤泥软土有机质含量有误。5.淤泥快剪内摩擦角偏大；砂性土应提供水上水下自然坡角。6.地震加速度应根据《中国地震动参数区划图》（GB18306）规定调整加速度动峰值。7.地下水腐蚀性评价应明确土层干湿状态条件等。8.部分图表签字混乱。9.部分试验数据位数不规范，如孔隙比等。10.未进行三轴试验或固结快剪试验。11.粉细砂、砾砂层内摩擦角偏大或偏小。12.建议补充结构重要性系数及边坡允许坡率参数。13.钻孔平面图应表示基坑位置等信息。14.未见氡浓度检测报告。 建筑：1.《建筑防火通用规范》不执行不应选用。2.建筑防火设计说明中消防车转弯半径9米不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）7.1.8、7.1.9条条文解释12米要求。3.JS-101负一层平面图中3轴交J轴处消防栓未设置背衬墙。4.JS-102首层平面图电房为单独防火分区，现此电房门均开向车间不满足防火分隔要求。5.JS-102首层平面图防火分区S3.5-1与周边防火分区防火墙间距不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）6.1.3要求。6.JS-102首层平面图消防控制室门按《民用建筑电气设计标准》第23.4.2表要求需采用甲级防火门。7.JS-102首层、二层平面图北面S1-1防火分区平面中应补充消防救援窗。8.各层1/11轴交M-N轴合用前室，三至五层12轴交E轴前室跨越变形缝，楼面、外墙、内墙、顶棚均需满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）表3.2.1耐火极限要求，需完善。9. JS-303图中LT1楼梯大样图3首层与地下室交界处应有防火分隔墙表达。10. JS-316墙身大样4中10号、16号大样首层车间与夹层楼梯处也需要设置防火分隔封堵。 结构：1.G-B03承台CT1底筋配筋率不满足《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）4.2.3条要求。2.G-B01需要补充明确单桩竖向承载力特征值，含扣除负摩阻力前后的数值。3.G-A04砌体墙拉结筋伸出长度700mm不满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）13.3.4条要求。4.G-CC5地震作用参数与G-A01及计算书的地震作用参数不符。5.局部框架柱箍筋非加密区间距不满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）6.3.9条第4款第2点要求，如“G-CC02”KZ15。6.屋面板厚度110mm不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》（DBJ/T15-92-2021）第3.6.1条要求。7.根据《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》复核14~19轴主体结构超限项次，如扭转不规则、构件间断、结构收进、楼板不连续等。8.各单体高层建筑的主要计算结果汇总表中周期比与计算书不一致，部分楼栋周期比超过0.90。9.地下室侧壁计算条件为侧边简支，与结构布置不符，地下室侧壁临水侧裂缝限值应为0.20mm。10.需要补充管桩基础沉降验算计算书。 给排水：1.天面消防水箱吸水喇叭口设置高度高于溢流水位标高，请修改。2.防护区设置的泄压口，宜设在外墙上。 电气照明：1.DS-SM1：各专业设计依据原则不统一，节能、建筑等专业设计依据均列入了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，而电气专业无。2.主要设备材料表：疏散指示灯应明确灯具选用形式。3.照明平面图，部分应急照明回配接灯具的额定功率总和大于配电回路额定功率的100%，如三层e2回路。4.配电系统图（二）：应急照明配电总箱至各层应急照明电源箱的供电线路在电井内明敷，并与其它非消防线路共井，应采用矿物绝缘类电缆。5.首层、3.5m夹层火灾自动报警平面图中存在总线穿越防火分区时遗漏隔离模块的情况。 暖通：1.地下层平面设备，风口缺定位尺寸。2.首层低压房平时事故后补风应直接由室外引入。3.2层建筑外窗开窗面积无法满足各层消防补风口面积的要求；其它层应复核。 其他：无
44条
2 | 立白日化立创仓库厂房建设项目 | 立白日化有限公司 | 广东省工程勘察院 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 广州迪安工程技术咨询有限公司 | 无 | 总评：好。 勘察：1.淤泥软土未提供有机质含量。2.多层土剪切试验指标较为异常。3.砂性土应提供水上水下自然坡角及压缩模量参数。4.报告中“Fa=1.25, =0.10g， =0.125g”表达有误。5.补充场地抗震分段评价章节内容。6.未评价地下水赋存量及污染源。7.地下水腐蚀性评价结论应明确土层干湿状态等。8.无场地适宜性评价结论。9.部分试验数据位数、图表签署不规范。10.微风化岩承载力偏高。11.未进行三轴试验或固结快剪试验。 建筑：1.总说明中总建筑面积与施工图审查合格书中面积不符。2.图签栏缺审定签名。3.封闭疏散楼梯共用时由过道进入楼梯间的门建议采用甲级。4.建筑工程做法中内墙面N-1缺做法表达。 结构：1.结构计算书中“建筑物按6度抗震设防(0.05g)”与图纸及规范不符。2.《预应力高强混凝土管桩说明》未明确单桩竖向承载力特征值是否考虑负摩阻力，静压荷载尚应考虑静载时未固结土层正摩阻的不利影响。不满足《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）5.4.3条。3.地下结构混凝土掺入钢筋阻锈剂，未明确不得采用单一亚硝酸盐类的阻锈剂，不满足《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）4.9.5条要求。4.短柱纵筋及箍筋置于抗剪键（150mm）下方，不利于抗剪键承载力。5.《钢结构施工总说明》与《混凝土结构设计总说明》关于耐火等级表述冲突。6.未见首层混凝土构件结构计算书。 给排水：1.仓库喷淋系统的设计流量，应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量复核本项目是否满足设计要求。2.自动消防炮泵房大样中，泄压阀重复设置。 电气照明：1.电气系统图（二）：消防风机配电箱电缆选择错误，N、PE线规格不应小于S/2。2.电气设计说明中，建筑概况内容不完善。3.配电平面及系统图均未见消防水炮的相关配电设计。 暖通：设计与施工说明中十一点风管厚度选用表：应明确2000＜b≤4000规格钢板厚度。 其他：无。 | 27条
3 | 康乃馨大健康总部研发及产业化基地项目——203车间三、地下室2 | 康乃馨（广东）健康产业有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 中恒建筑设计院（广州）有限公司 | 广州迪安工程技术咨询有限公司 | 无 | 总评：好。 勘察：1.淤泥质土剪切试验快剪内摩擦角偏大、固快和三轴UU偏小。2.微风化岩承载力偏高。3.“3-3含淤泥质土粉质黏土夹砂”定名不规范，且前后不一致。4.未见钻孔封孔说明。5.建议补充灌注桩桩基检测要求。6.建议补充结构重要性系数。7.结论2补充地震加速度调整后的动峰值说明。 建筑：1.消防登高救援场地距离雨棚不足5m，不满足《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）7.2.2图示要求。2．消防设计说明中地下设备房疏散距离描述有误。3.无障碍卫生间缺多功能台表达。 结构：1.结构计算书中计算参数未勾选“采用通用规范”不满足通用规范要求。2.二层结构未考虑较大面积的幕墙荷载及风荷载作用的影响。3.结构周期折减系数0.75不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）4.3.17条要求。4.首层电梯底坑未考虑底坑荷载及电梯冲击荷载，不满足《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）10.3.1条要求。5.结构计算书中未考虑二阶效应，不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）5.4.1条要求。6.各层楼电梯周边楼板未加厚、配筋未加强，不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）3.4.8条要求。7.各层楼板130mm板厚区域局部支座面筋K8配筋率不满足《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）4.4.6条要求。 给排水：1.消防泵房内消防水泵吸水管应按照15S909图示第4.3.6条调整。2.按照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）第6.8.7条要求设置阀门，第6.8.8条要求设置止回阀。3.卫生间多于3个淋浴器的配水管道宜布置成环形。4.电梯消防前室应设置消火栓。 电气照明：1.根据电气绿建部分的说明，设计依据应补充《绿色建筑评价标准》。2.设计说明中，主要场所照明功率密度值表缺少照度均匀度，不满足《绿色建筑评价标准》5.1.5要求。3.本项目绿建二星级，变压器能效等级不应低于2级，设计说明中变压器空载损耗不满足《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）的2级能效要求。4.设计总说明：10KV电源应交待是否为本工程专用供电回路。5.照明平面图：车间灯具没有选型。6.YM-2-XT01：应急照明线路在电井内桥架敷设，与非消防线路共井，没有采用矿物绝缘类电缆，不满足《建筑设计防火规范》10.1.10第3款规定。 暖通：1.节能设计需补充通风机能效等级；热泵型房间空调器能效限值应采用全年性能系数（APF）。 2.引用的国家标准图集部分已废止。3.首层2-5轴卫生间排风口贴临地下层平时进风口。 其他：无。 | 30条
4 | 庆盛枢纽综合开发项目庆盛科创教育核心区工程创智路工程 | 产业园管理局 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | 无 | 总评：好 勘察：1.本项目为片区开发项目的子项，周边地质环境和工程环境较为明确，岩土工程勘察等级可按工程重要性等级划分。2.本工程软土分布广泛，厚度较大，应按《软土地区岩土工程勘察规程》加强静力触探等原位测试。3.应先参考《公路工程抗震规范》确定抗震评价的必要性，抗震评价应针对工程类别分别进行。4.终身责任承诺书签署日期不全。 道路：1.初步设计无住建局批复。2.进一步明确南沙指引与产业指引不一致范围。3.止点位置纵坡2.5%可优化。4.软基第16区软基方案可优化。 桥梁：基础资料缺水利及航道批复，建议施工前完善。 给排水：1.《城镇给水排水技术规范》为失效规范。2.根据《广州城市道路品质建设实施指引（井盖分册）2018》相关要求，排水检查井防坠网建议采用球墨铸铁防坠网。 电气照明：1.补充《道路照明工程技术规范》。2.灯杆高8米，间距30m偏大。 其他：无。 | 13条
5 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）中轴涌以南长沙涌以西义沙涌以东市政道路工程-政府直投部分 | 明珠湾管理局 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 无 | 总评：好 勘察：1.本项目软土分布广泛，厚度大，应按《软土地区岩土工程勘察规程》充分利用静力触探等原位测试。2.建议软土固结试验以水平向标准固结试验为主，软土深厚、填土高度大时应做高压固结试验。3.建议部分参数（如前期固结压力）的准确性进行核查，建议补充软土e-p曲线。4.本项目为道路工程，桥梁采用桩基，对于波速大于90m/s时，软土震陷宜核查。5.孤石对工程的影响评价建议按工程类别进行。 道路：1.软基处理纵断面图中图例与软基说明不一致。2.需完善轻质混凝土的参数要求、施工事项等说明。3.临时工程图纸中交通工程的设计依据不全；交通工程标志杆大样与横断面图不一致，建议优化相关净高。 桥梁：无。 给排水：1.《城镇给水排水技术规范》为失效规范。2.建议根据城市道路与开放空间低影响开发雨水设施要求，排水工程中雨水口说明应与设计大样对应，采用环保型雨水口。3.污水排放系数采用0.85与《室外排水设计标准》4.1.14条不吻合，建议核对。 电气照明：1.引用《南沙区市政基础设施技术指引》为旧版本。2.补充《道路照明工程技术规范》。 其他：无。 | 13条
6 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期（横沥岛尖）中轴涌以南凤凰大道以东义沙涌以西市政道路工程-政府直投部分 | 明珠湾管理局 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 无 | 总评：好 勘察：1.建议按《软土地区岩土工程勘察规程》，充分利用静力触探等原位测试。2.建议软土固结试验以水平向标准固结试验为主，软土深厚，荷载大时，应做高压固结试验。3.建议核查部分前期固结压力值的准确性。4.建议补充软土e-p曲线。5.建议针对沟槽开挖补充固结快剪建议值。6.建议核查软土波速大于90%时的震陷评价。7.建议针对工程类别评价孤石影响。 道路：临时工程分册除排水专业，未见其他交通疏解、便道等内容，说明未明确。 给排水：1.《城镇给水排水技术规范》为失效规范。2.建议根据城市道路与开放空间低影响开发雨水设施要求，排水工程中雨水口说明应与设计大样对应，采用环保型雨水口。3.污水排放系数采用0.85与《室外排水设计标准》4.1.14条不吻合，建议核对。 电气照明：1.引用《南沙区市政基础设施技术指引》为旧版本。2.补充《道路照明工程技术规范》。 其他：无。 | 13条