附件2

南沙区2024年第一季度工程勘察设计质量专项检查情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 1 | 杨殿坤厂房建设项目自编2#厂房、3#办公、食堂大楼工程项目 | 杨殿坤 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 广州市尚城建筑设计有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | - 1.P13承压水水位描述与砂层为潜水描述不一致；未见岩土设计参数建议表。 ### 2.P17，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》 - （GB55002-2021） - 第4.2.2条，若土层等效剪切波速和覆盖层厚度处于本规范表3.1.3所列的场地类别Ⅱ类、Ⅲ类的分界线±15%范围内，应按插值方法确定特征周期。3.应测定软土特性指标，进行固结情况评价。4.波速测试报告应补充签字页，未见土工实验原始记录。 | 无 | - 总评：中。 - 建筑：未发现问题。 - 结构：1.2#厂房结构总说明中，构造柱圈梁混凝土采用C20，不满足《混凝土结构通用规范》(GB 55008-2021)2.0.2条要求。 2.2#厂房结构总说明中，“本工程地下室防水等级为一级,抗渗等级为P6”不满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）4.8.1条要求。3.2#厂房地下水池侧壁厚度250mm，不满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）4.8.1条要求。4.结构计算书中，地面粗糙度为C类，不满足《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）8.2.1要求。5.3#办公、食堂大楼结构计算书风荷载取值0.50KPa，不满足《建筑结构荷载规范》（DBJ/T15-101-2022）7.2.1要求。6.地下室侧壁水压力准永久组合值系数0.50，不满足《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）4.0.1条要求。7.屋顶层LZ1柱截面宽度200mm，不满足《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）4.4.4条要求。 - 给排水：1.厂区粪便污水经污水处理设备处理后排入河涌，需确认处理水质是否达到排放标准，受纳水体是否有此承载能力。2.化粪池应设通气管, 通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。3.给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识，并应符合下列规定：给水管道应为蓝色环；热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环；中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环；排水管道应为黄棕色环。4.2#屋顶消防水箱进水管口与溢流水位的空气间隙应为150mm。5.室外消防取水口应设置防坠措施及设置带锁具的井盖保护。6.地面停车场应设置灭火器保护。7.2#地下室雨水调蓄池溢流水位满流时（-0.9）高于人孔底标高（结构图未见人孔，以建筑图判断），阀门A与B开关不及时时，存在倒灌消防泵房安全隐患。8.接入市政管网前第一个检查井应设置水质监测井。9.核实0.25MPa水压能否市政直供至4F。 暖通：1.图2#-NS-04，烟气层厚度db值不正确，重新复核单个排烟口最大排烟量限值及排烟系统设计。2.2#栋厂房，应补充各层防烟分区图。3.3#栋，应补充排烟窗大样图，五、六层自然排烟窗实际有效面积不满足《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）第4.6.3条规定。 - 电气：1.DSXT-02等，由变电所至各单体的配电回路可采用TN-C-S接地型式，无须采用五芯缆线，节约工程造价。2.DSQD-2#-08，首层楼梯口、屋面各房间门口等人员活动的场所，其光环境应满足视觉要求，缺漏照明的设置。见《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）3.1.2条，见《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013之3.1.1_1条。3.DSSM-03，灯座为0类灯具，无法满足照明配电终端回路接地故障保护的要求，严禁采用。见《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）4.5.1条、《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）3.1.5条、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）3.3.3条。 | 未见相关内容 | 未见相关内容 | 已落实 | 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 2 | 金洲花园项目D1#、D5#住宅、商业、公建，D#门楼，D#地下室 | 广州市南沙区亿裕城市更新有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 1.1.4节，应采取Ⅰ级土样进行土工试验。2.P7 承压水应测量水头，地表水应调查历史最高水位情况，供抗浮设计参考；表3.3，杂填土透水性等级有误，补充基岩裂隙水透水性；碎块状强风化应补充抗拔系数。3.5.1.1节，砂土液化等级应为中等，采用桩基础时，补充土层液化影晌挤减系数建议值。4.若土层等效剪切波速和覆盖层厚度处于所列的场地类别Ⅱ类、Ⅲ类的分界线±15%范围内，应按插值方法确定特征周期；5.1.3节，建筑抗震不利地段，应提出避开要求，当无法避开时，应按划分不利地段的地质、地形、地貌条件，提出有效的措施建议。5.应测定软土特性指标，进行固结情况评价；表3.1 地下室侧墙及底板环境类型为I类，复核腐蚀性。6.当采用基岩做为桩持力层时，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。7.5.4.4节 垮金沙涌桥梁，应补充其评价内容；道路按《市政工程勘察规范》CJJ56-2012 5.1.4条补充完善评价；8.勘察文件中说明可能造成工程施工安全风险的地质条件，如软弱岩土、花岗岩残积土、承压水层等，以及所采取安全技术措施的建议。 | 无 | 总评：中。 建筑：1.总平面商铺回车场尺寸不够12X12M。2.未标注主要汽车出入口与主干道距离。 结构：1.D1栋塔楼楼梯及电梯合用前室存在人流密集的情况，使用活荷载2.0KPa不满足《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）5.1.1条要求。2.地下室顶板部分跨度较小的结构顶板，消防车使用活荷载20KPa不满足《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）5.1.1条要求。3.D1栋塔楼卫生间楼板底筋D6@150，配筋率不满足混凝土结构设计规范（2015年版）（GB 50010-2010）（2015年版）8.5.1条要求。4.D1栋塔楼屋面结构板部分厚度100mm，不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）4.5.5条要求。5.D1栋裙楼商业部分楼梯梯梁梯柱影响范围框架柱箍筋未全高加密，不满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版)6.3.9条要求。6.D1栋部分约束边缘构件箍筋间距200mm，不满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版)6.4.5条要求。 - 给排水：1.《城镇给水排水技术规范》《室外排水设计规范》2016版、《火灾自动报警系统施工及验收规范》及《排水检查井图集02S515》已废止。2.电房缺少电缆沟排水措施。3.0.25MPa市政水压，地下室应设置减压阀。4.屋面溢流口应避让下方开窗或者行人位置。 - 暖通：1.图NS-D2-10~16，排烟口安装示意图中烟气层厚度db值不正确，应为排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.14条规定；重新复核单个排烟口最大排烟量限值及排烟系统设计。2.图NS-D2-11~16,应在图中表达充电桩区域风管耐火不同要求；补充穿越车库区域的加压送风管耐火要求。3.图NS-D2-10~16，应补充防烟分区图。4.图NS-D2-10~16，低位补风口不应占用产权车位的有效空间。5.图NS-D2-01，NS-T-4，风机的效率应能满足《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020中二级能效的规定。6.D1#、D5#住宅，补充合用前室平时通风措施。7.图NS-D2-17，部分电房近排风口距离过近，通风换气不良，不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.3.1条规定。8.D1#、D5#住宅首层，卫生间排气扇管路较长，应补充排气扇的压头和噪声要求。 ### 电气：1.DS-05-GX02，可利用母线槽的金属外壳作为保护接地导体，无须选用五芯母线槽，节约工程造价，见《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）10.1.2条。2.DS-05-01，首层楼梯口、住宅主入口、轴27XJ架空层等人员活动的场所，其光环境应满足视觉要求，缺漏照明的设置。见《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）3.1.2条、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）3.1.1_1条。3.DS-05-T01、DS-T-SM5，竖井的照明灯具，其安装高度小于2.5m，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护，见《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）之4.5.1条。 | 未见相关内容 | 未见相关内容 | 未提供 | 未发现 | 1.负责人未确认图纸。 2.一审未在规定时限内完成。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 3 | 广州市凌利木业有限公司厂房建设项目 | 广州市凌利木业有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司司 | 1.1.2.2节，控制性钻孔数量不满足要求（少于总孔数的1/2）。2.2.7节， 《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第3.7.1、3.7.2条，承压水应测量水头，圆砾描述潜水不妥，补充地下水径流条件。3.砂性素填土层应进行液化判别。4.应测定软土特性指标，进行固结情况评价。5.4.4.5节，补充地基处理必要性、适宜性处理范围、提供地基处理设计和施工所需的岩土参数；提出地基处理设计施工可能遇到的风险及其对环境的影响；提出应注意的问题和检测的建议。 | 无 | 总评：中。 建筑：总平路边停车场离建筑距离过近。 结构：1.结构总说明中，钢筋混凝土反坎混凝土采用C20，不满足《混凝土结构通用规范》(GB 55008-2021)2.0.2条要求。2.结构计算书中活荷重力荷载代表值组合系数取值0.5，不满足《建筑与市政规程抗震通用规范》（GB55002-2021）4.1.3条要求。3.蓄水池结构混凝土抗渗等级取为P6，不满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）4.8.1条要求。4.首层结构露台区域地下室顶板厚度180mm，不满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）4.1.5条要求。5.部分屋顶电梯机房区域活荷载取值3.5KPa，如1#楼1-1轴附近，不满足《工程结构通用规范》（GB55001-2021）4.2.2条要求。 - 给排水：1.电房缺少电缆沟排水措施。2.室外充电桩停车场缺少灭火器。3.室外雨水调蓄池及消防取水口需设置防坠落措施，并设置带锁井盖。4.配电间内应设置灭火器。5.屋面应设置溢流口。 - 暖通：1.1#厂房 图FS-04,烟气层厚度db值不正确，应为排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.14条规定。2.1#厂房 图FS-04,挡烟垂壁底高度与清晰高度不符。3.1#厂房 图TS-04,防火分区图与平面不符，防烟分区划分不完整，应补充防烟分区图。4.1#厂房 图FS-05~07,建筑底图1-6与1-7轴之间没有隔墙，与防烟分区图不符，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.4条规定。5.2#厂房 图FS-04,低压房与排风口距离过近，通风换气不良，不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.3.1条规定。复核低压房是否设置气体灭火措施及相应事后排风系统。6.2#、3#厂房部分楼层平面中间部位未设置挡烟垂壁，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.4条规定；补充防烟分区图。7.2#、3#厂房右侧楼梯前室（非合用前室）可开启外窗面积不正确。8.2#、3#厂房，左侧楼梯的合用前室可开启外窗大样图不正确。 - 电气：1.（1#厂房）DS-06，由位于2#厂房的变电所引至本楼栋配电回路，可采取TN-C-S系统，无须采用五芯缆线以节约工程投资。2.（1#厂房）DS-09，电梯为特种设备，其轿厢、井道照明为配套产品，提供AC220电源即可，无须设置变压器，以节约工程投资。3.（2#厂房）DS-10、13、14，首层楼梯口、天面机房门口等人员活动的场所，其光环境应满足视觉要求，缺漏照明的设置。见《建筑环境通用规范》（GB55016-2021之3.1.2）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）3.1.1_1条。 4.（2#厂房）DS-03，平灯头为0类灯具，无法满足照明配电终端回路接地故障保护的要求，严禁采用，见《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）4.5.1条、见《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）3.1.5条、见《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）3.3.3条。5.（2#厂房）DS-16，充电桩配电箱属于人员可触及的室外用电设备，应设置剩余电流动作保护电器，并做辅助等电位联结。见《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）4.6.10条。 | 已落实 | 未见相关内容 | 已落实 | 未发现 | 1.负责人未确认图纸。 2.一审 是在规定时限内完成。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 4 | 2021NJY-17地块项目1#住宅楼、地下室一，2#住宅、商业、公建配套楼，8#6班幼儿园、托儿所及8#6班幼儿园、托儿所地下室 | 广州南沙京开置业有限公司 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 1.6.4.1节“桩径宜选用 1000～2000mm，桩端嵌入中风化岩 1～2 米”，按此建议，部分钻孔深度不满足《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）3.2.5条第3点。2.软土应补充固结快剪指标供设计选用。3.3.4.2节 冲积层为潜水，3.4.3节抽水试验采用承压水公式计算不妥，补充地表水和地下水水力联系。4.4.5节，砂土液化等级应为严重，采用桩基础时，补充土层液化影晌折减系数建议值、横向扩展评价，补充粗砂层砂土液化判别。5.根据《工程勘察通用规范》（GB55017-2021） 3.6.1、3.6.4条，应测定软土特性指标，进行固结情况评价。6.未见法人和单位技术负责人签章。7.第1.3节《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》（DBJ T 15-22-2008过期，表5.6 ，标注抗剪强度指标试验方法。剪切波速测试报告需签字。8.未见原始资料、内审意见单、送检资料承诺书。 | 无 | 总评：中。 建筑：总平面路边停车场与建筑距离小于6米，不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）第4.2.1条要求。 - 结构：1.幼儿园及住宅首层结构部分室外区域地下室顶板厚度160mm，不满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）4.1.5条要求。2.地下室结构水平地震力分项系数取值1.3，不满足《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55030-2022）4.3.2条要求。3.住宅地下室室外区域顶板抗渗等级P6，不满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）4.1.6条要求。4.地下室侧壁及楼梯结构未考虑结构重要性系数1.1。5.本项目属于地震重点防御区的重点设防建筑，需补充完善本项目幼儿园执行《建设工程抗管理条例》（国令第744号）的处理措施。6.补充完善本项目幼儿园不采用装配式建筑建造工艺的依据，并应满足《广州市住房和城乡建设局关于进一步明确 装配式建筑实施要求的补充通知》（H202305794）相关要求。 - 给排水：1.《城镇给水排水技术规范》《钢筋混凝土化粪池03S702》已废止。2.海绵城市的回用设施未见大样图，未提供室外给排水总平面图。3.幼儿园排水系统图中独立二层沉箱地漏漏设水封。4.配电房的电缆夹层、电缆沟应采取排水措施，补充排水系统图，设置存水弯。5.1#及2#屋顶溢流口应避让下层窗口或行人流线（2#楼东北侧，裙房服务站入口、幼儿园西侧等处）。 - 暖通：1.图FS-1#/2#-02,风管板材厚度不满足《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第4.2.3条规定。2.图FS-DX-10，朝向人员活动区域的排风百叶安装高度不应低于2.5米，不满足《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）第3.2.8条规定。进风口的安装高度不满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第6.3.1条规定。3.图FS-DX-15、S(XS)-B2-F7-01系统风管穿机房防火隔墙处应设防火阀且离墙不大于200mm。4.图FS-DX-15，应补充防火分区图和防烟分区图。复核P(Y)-B2-F7-01排烟系统是否跨越防火分区。5.图FS-DX-15，补风系统采用非金属管道时，其内部应光滑不漏风。6.图FS-Y-07~10,卫生间排风支管接入竖向排风管处宜设置防火阀，见《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.12条规定；7.图RFF-11,扩散室通风管端部的中心线应位于距后墙面1/3扩散室净长处，不满足《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）第3.4.7条规定。 - 电气：1.DS-1#-QD-P04，首层楼梯口、天面机房门口等人员活动的场所，其光环境应满足视觉要求，缺漏照明的设置，见《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）3.1.2条、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）3.1.1_1条。2.DS-T-CL，灯座为0类灯具，无法满足照明配电终端回路接地故障保护的要求，严禁采用，见《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）4.5.1条、《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）3.1.5条、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）3.3.3条。3.DS-1#-QD-X01，可利用母线槽的金属外壳作为保护接地导体，无须选用五芯母线槽，节约工程造价，见《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）10.1.2条。 | 已落实 | 未见相关内容 | 已落实 | 未发现 | 1.负责人未确认图纸。 2.一审 未在规定时限内完成。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 5 | 南沙区东瓜宇村更新改造项目(DN0104032地块幼儿园) (1#幼儿园、地下室) | 广东省广州市南沙区南沙街东瓜宇股份合作经济联合社 | 广东省工程勘察院 | 广州市华阳国际工程设计有限公司 | 广东建同工程技术咨询有限公司 | 1.工程概况缺少正负零对应标高、地基允许变形等资料，地下室深度、底板标高。钻孔平面布置图应标识地下室边线位置，局部钻孔间距偏大，钻孔深度应满足抗浮需要，P2 复核高层建筑控制性钻孔数量是否满足不少于总孔数1/2的要求；剖面图无基坑开挖底线，不满足《建筑基坑工程技规范》（DBJ/T15-20-2016）第4.1.7条要求。2.未对基坑坑底、侧壁中的主要岩土层取样测试其固结快剪强度指标、软土未进行固结情况判别，不满足《建筑基坑工程技规范》（DBJ/T15-20-2016）第4.2.6条规定。3.附表6 砂土液化判别，地下水位应采用历史最高水位；砂土液化，采用桩基础，应补充砂土液化折减系数，应评价砂土液化危害和防治措施建议。4.P15 建筑抗震不利地段，应提出避开要求，当无法避开时应按划分不利地段的地质、地形、地貌条件，提出有效的措施建议；P16 抗震效应评价应搜集场地地震历史资料，拟建场地实测等效剪切波速值处于规范所列场地类别分界线±15%范围内，设计特征周期值Tg取值应采用连续插入法进行内插取值。5.P26 、P27 勘察应说明周边环境情况和环境等级，如基坑边线外10米范围以内建（构）筑物及其基础型式、供水管、供气管等，对生产、储存易燃易爆危险品的建筑物，用地红线外50米范围以内高压电杆（塔）及其位置、电压、电线走向；补充基坑施工阶段环保措施和监测建议；勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明可能造成工程施工安全风险的地质条件，如软弱岩土、花岗岩残积土、承压水层等，以及所采取安全技术措施的建议。6.当采用基岩做为桩持力层时，应判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。7.未见审定人签章。8. P5《岩土工程勘察安全规范》（GB 50585-2010）过期；勘察大纲缺少项目负责人签字；未见内审意见单、送审资料真实性承诺书。 | 无 | 总评：中。 建筑：1.根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.3.5条：“公共厨房墙上应采用乙级防火门窗。”图纸JS-Y1-01开向备餐间、消毒间、加工间的门不符合。2.图纸中未见设置防止物体坠措施，不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》3.2.2.5条要求。3.图纸JS-Y1-01，幼儿园厨房无天然直接采光不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》5.1.5条要求。 - 结构：1.首层结构室外区域地下室顶板厚度150mm，不满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）4.1.5条要求。2.结构计算书中，地面粗糙度为C类，不满足《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）8.2.1要求。3.地下室结构及楼梯结构未考虑结构重要性系数1.1。4.地下室侧壁裂缝验算中，水荷载准永久系数0.50不满足《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）4.0.1条要求。5.本项目属于地震重点防御区的重点设防建筑，需补充完善本工程执行《建设工程抗管理条例》（国令第744号）的处理措施。6.请补充完善本项目不采用装配式建筑建造工艺的依据，并应满足《广州市住房和城乡建设局关于进一步明确装配式建筑实施要求的补充通知》（H202305794）相关要求。 - 给排水：1.《城镇给水排水技术规范》已废止。2.地下室厨房设置天然气，但未见有效泄爆措施，存在安全隐患。3.配电房的电缆夹层、电缆沟和应采取排水措施，补充排水系统图，设置存水弯。4.给排水管道系统应有标识及色环。5.屋面未见雨水溢流口。 - 暖通：1.图NS-T-05:风机的效率应满足《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020中二级能效的规定。补充风量大于10000m³/h的通风系统单位风量耗功率，且应满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015 ）第4.3.22条规定。2.图NS-Y1-01:负一层燃气厨房未靠外墙，与建筑专业进一步核实管道燃气设置条件。3.图NS-Y1-01~05:卫生间排风系统出口应设置防虫网或其他防护措施。4.图NS-Y1-01:卫生间通风系统管道穿排风机房防火隔墙处应设防火阀。 - 电气：DS-Y1-XT05、DS-T-SM03，竖井的照明灯具，其安装高度小于2.5m，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护，见《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）4.5.1条。 | 已落实 | 未见相关内容 | 已落实 | 未发现 | 1.负责人未确认图纸。 2.一审 是在规定时限内完成。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 6 | 南沙榄核第二中学体育馆、艺术楼建设及广场、校道改造工程（1#体育馆、2#艺术楼、DT01地下室） | 广州市南沙区榄核镇人民政府 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 广东人防建筑设计院有限公司/广州市从化建筑设计院有限公司 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | - 1.<2-2>粉质粘土取样偏少，<1>素填土层土样抗剪强度指标数量较少。2.表4.6-1 补充中风化岩层岩土体与锚固体摩阻力特征值。3.根据《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）3.6.1、3.6.4条应测定软土特性指标，进行固结情况评价。4.未见单位技术负责人签章。5.根据《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)6.1.3条，抗震效应评价应搜集场地地震历史资料。6.4.4节，填土层应补充填土来源和堆填方式，应查明风化岩破碎带和软弱夹层的分布。 | 无 | 总评：中。 建筑：1.根据《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第6.11.6.2条：“公共走道的窗扇开启时不得影响人员通行，其地面距走道地面高度不应低于2M。”图纸JS-01-03，C5、C6、ZML1、ZML2；JS-01-05，C14、C24、C26、JC1,均不满足要求；图纸JS-01-0，未见3-3剖面。2.根据《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第6.11.6.3条：“公共建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.9M，否则应设置防护设施。防护设施的高度由地面起算不应低于0.8M。”C21、C22、C23、JC1窗台低于0.9M，未设防护栏杆。3.JS-01-04轴8右侧标高为2.88的露台处未见标注设置栏杆及大样做法，涉及安全隐患。4.JS-02-04~JS-02-09，二至六层平面卫生间缺少无障碍设计。根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021)第3.5条，5.图纸JS-02-04，多功能报告厅轮椅坐席应为3个，并缺少陪护席位。 结构：1.地下室侧壁结构计算中，恒载及活载荷载组合系数表取值1.2与1.4不满足《工程结构通用规范》（GB55001-2021）3.1.13条要求。2.结构计算书中，部分大跨度预应力混凝土框架梁梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值超过0.25，不满足《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）4.4.8条要求。3.艺术馆地下室顶板未考虑5.0KN/㎡施工荷载，不满足《工程结构通用规范》（GB55001-2021）4.2.13条要求。4.大跨度框架柱部分未定义一级抗震要求，包括体育馆GBZ5应按照大跨度框架柱构造进行配筋。5.上部结构与基础结构的安全等级应一致，建议结构安全等级统一为一级进行设计，结构重要性系数统一为1.1。6.本项目属于地震重点防御区的重点设防建筑，需补充完善本工程执行《建设工程抗管理条例》（国令第744号）的处理措施。7.请补充完善本项目不采用装配式建筑建造工艺的依据，并应满足《广州市住房和城乡建设局关于进一步明确装配式建筑实施要求的补充通知》（H202305794）相关要求。 - 给排水：1.《城镇给水排水技术规范》《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程》《钢筋混凝土化粪池03S702》已废止。2.给排水管道系统应有标识及色环。3.给排水初步设计意见中第一条未落实。4.消防水泵间距偏小，不便于检修，泵与泵间距不宜小于0.8米。5.人防扩散室不应设置喷淋，部分穿越人防维护结构喷淋支管未设置套管和阀门。 - 暖通：1.1#体育馆N-DX-04:发电机房应设置独立通风措施；储油间应设置补风口。2.2#艺术楼 图N-DX-01:风管板材规格厚度不满足《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第4.2.3条规定。3.2#艺术楼 图N-DX-04:风机的效率不满足《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2020）中二级能效的规定。4.2#艺术楼 图N-DX-04:天花换气扇噪声有误，应核实产品技术参数。 5.2#艺术楼 图N-DX-04:车库区域排烟口的烟气厚度为0.7m, 单个排烟口最大排烟量限值不正确，应重新修改排烟系统设计；补充防火分区图；补充车库区域补风措施。6.2#艺术楼 图N-DX-06:朝向人员活动区域的排风百叶安装高度不应低于2.5米，详见《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）第3.2.8条规定。7.2#艺术楼 图N-DX-11:走道排烟窗（口）离最远点不应大于30米。8.2#艺术楼 图N-DX-08~11:阅览室、课室的天花换气扇单台风量大，噪声不满足环境噪声要求。9.2#艺术楼 图N-DX-12:楼梯间顶部未设置1㎡可开启外窗。10.2#艺术楼 图N-DX-01,设计说明“第八、环保节能”中依据规范《公共建筑节能设计规范》（GB50189-2005）已过期。11.缺专业负责人及签名。 - 电气：1.（体育馆）D-06，由总变电所引至本楼栋配电回路，可采取TN-C-S系统，无须采用五芯缆线，节约工程投资。2.（艺术楼）D-07，电梯为特种设备，其轿厢、井道照明为配套产品，提供AC220电源即可，无须设置变压器，以节约工程投资。3.（体育馆）D-10、（艺术楼）D-22，体育馆首层2轴楼梯口、器材室门口，艺术楼电气竖井等人员活动的场所，其光环境应满足视觉要求，缺漏照明的设置，见《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）3.1.2条、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）3.1.1_1条。4.（艺术楼）D-08、D-19,竖井的照明灯具，其安装高度小于2.5m，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护，见《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）4.5.1条。 | 已落实 | 已落实 | 已落实 | 未发现 | 1.负责人未确认图纸。 2.一审 未在规定时限内完成。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 7 | 南沙湾配套道路及广海局科研基地配套道路项目 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 中恩工程技术有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | - 1.核实路基取样深度及间距是否满足《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）第5.4.4条要求。2.淤泥质土、粉质粘土层抗剪强度指标测试数量偏少。3.按《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）第4.1.1条、4.1.2条第2款规定，场地应布置钻孔进行土层剪切波速测定。4.补充不同含水层之间的水力联系，填方路段，应分析其对相邻建（构）筑物的影响。5.按《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）第5章，应评价地表水和地下水对路基稳定性的影响。6.工程概况，补充管底高程、管径等，补充管道类型，按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）5.1.4条，复核设防类别。7.按《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）6.1.8条，补充地基处理必要性和适宜性、地基处理设计施工可能遇到的风险。8.编录表未见项目负责人签字、标贯记录不规范，未见校审意见单、土工试验原始记录、送检资料真实性承诺书。 | 无 | 总评：好。 道路：1.人行道仅1.5米偏窄，按规范要求有效净宽需不小于1.5米，考虑路灯和交通标志牌、行道树等设施，人行道有效净宽可能不足1.5米，建议复核。2.设计说明中的路基回弹模量跟路面结构设计图中的不同。3.水泥搅拌桩长度偏长，部分达到18—20米，而水泥搅拌桩通常的处理长度为12米以内，建议复合搅拌桩是否需要这么长，计算搅拌桩时，桩周摩阻+桩端阻力大于桩身强度值；考虑长水泥搅拌桩的适应性；说明书中90天龄期强度要求是1.2MPa，而计算书中是2.0MPa.请复核。 - 给排水：1.给水工程设计说明补充《建筑与市政工程抗震通用规范》;补充说明在线流量及压力监测点设置情况。2.PS-06-01 污水管接入市政干管处进出水流转角小于90°。 - 电气：无意见。 | 1.保护27株；迁移15株。 2.未涉及历史文化保护建构筑物。 | 已执行 | 年径流总量控制率（鼓励性指标）、 SS 去除率（约束性指标）、一般城市道路绿地率、单位硬化面积调蓄容积：未达标、下沉绿地率等指标未达标。 | 未发现 | 1.负责人未确认图纸。 2.一审 未在规定时限内完成。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 8 | 南沙街3号地块安置区项目周边配套道路工程 | 广州南沙经济技术开发区建设中心 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | 1.1.5.1节软土应采用Ⅰ级土样。2.<2-1>粉质粘土取样偏少，根据《工程勘察通用规范》（GB55017-2021） 3.6.1、3.6.4条应测定软土特性指标，进行固结情况评价。3.按《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）第4.1.1、4.1.2条第2款规定，场地应布置钻孔进行土层剪切波速测定；ZK9砂土应进行液化判别。4.按《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第3.7.1条，应补充地下水径流条件，地表水和地下水水水力联系；2.8.2节，填土应补充填土来源、堆填方式、均匀性、压缩性、湿陷性评价；软土补充地基失稳和不均匀变形的可能性；残积土补充母岩的地质年代、岩石名称以及均匀性。5.建筑抗震不利地段，按《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）8.2条，附录C规定，应划分为稳定性差、适宜性差场地。6.按《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）第5章，应评价地表水和地下水对路基稳定性的影响；应评价沿线特殊性岩土对路基稳定性的影响；3.2.2节 补充管道抗浮措施建议；核实路基取样深度及间距是否满足《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）第5.4.4条要求。7.工程概况，补充管道类型，按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）5.1.4条，复核设防类别。8.未见编录表、土工原始记录、送检资料承诺书。 | 无 | 总评：中。 道路：1.D62号路为城市次干路，交通等级为轻交通依据不足，通常为中交通或重交通；塘坑路和规划一路为支路，采用轻交通也偏低，通常采用中交通。2.道路平面总图，应补充人行横道线和交通导向箭头，以反映交通组织；雨水口不应出现在平图中，应该放在排水平图中。3.D62号路改造段，部分纵断面填方太高，达0.4米，建议优化纵断面设计，减少调平层厚度，节约工程造价。4.水泥搅拌桩长度偏长，大都为15米以上，最长的达17米，而水泥搅拌桩通常的处理长度为12米以内，建议复合搅拌桩是否需要这么长，桩周摩阻+桩端阻力已大于桩身强度值。5.D62号路改造段，优于排水管和雨水口的施工已经将路面基本开挖完毕，利用率很低，是否有改造的必要？新建方案可能造价相差不大，但路面均匀度更优。6.沥青与水泥新旧路面搭接时，建议按规范采用双层沥青搭接，搭接段沥青层耐久性更好。7.交叉口竖向设计图，沥青路面一般采用等高线形式，有利于施工。 - 给排水：1.排水工程设计说明补充《广州市河长制办公室关于提高新建污水管网管材标准，打好水污染防治攻坚战的通知》。2.海绵城市取值依据增加《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》，删除《白云区海绵城市规划》。3.校核最小流量。4.PS-07-07 井WA-5、井YA-7北侧进水管未能与下游管道管顶平接。HM-08-01 根据树池位置，校核是否可以收集道路雨水，北侧引导道路雨水接入树池措施。 - 电气：1.复核箱变负荷率。2.说明中灯具内配满电保护器与大样图熔断器不对应。3.核实各路段路灯光源配置容量。 | 1.保护27株；迁移15株。 2.未涉及历史文化保护建构筑物。 | 已执行 | - 一般城市道路绿地率、单位硬化面积调蓄容积、下沉绿地率等未达标。 | 未发现 | 1.负责人未确认图纸。 2.一审 未在规定时限内完成。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位（主体） | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 9 | 庐前山西路（D8号路至庐前山南路段）工程 | 广州南沙经济技术开发区建设中心 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 广州市市政工程施工图审查有限公司 | - 1.表8 淤泥质粉砂层应补充粘聚力建议值。 - 2.附表6 淤泥质粉砂液化判别黏粒含量可采用实测值。 - 3.按《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第3.7.1条，应补充地下水径流条件，不同含水层之间的水力联系；2.5.2节，填土应补充填土来源、堆填方式。 - 4.未见审定人签章。 - 5.按《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）第5章，应评价地表水和地下水对路基稳定性的影响。 - 6.P20 补充管道抗浮措施建议，补充基槽周边环境、环境等级、安全等级，补充施工阶段环境保护和监测建议；核实路基取样深度及间距是否满足《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）第5.4.4条要求。 - 7.工程概况，补充管道类型，按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）5.1.4条，复核设防类别。 - 8.未见编录表、土工原始记录。 | 无 | 总评：中。 道路：1.不同的软基处理方案之间应设置过渡段，以减少差异沉降。2.水泥搅拌桩处理两侧应设置临时排水沟。3.缺少挖淤泥排水设计图。4.K0+090~K0+120段、K0+130~K0+160段挡墙下地基承载力要求150kpa，采用水泥搅拌桩处理，难以满足要求。5.交通疏解围蔽未预留慢行通道、指示标志。6.《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009 ）为旧规范应执行2022新规范。7.设计说明中，装订有误，少了19页，多了17页。8.未提供内部审核文件。9.未提供设计交底文件。 - 给排水：1.设计手册及图集不应作为设计依据。2.核实重现期是否为10年；补充透水铺装作为调蓄容积的依据；补充建设前后径流系数计算。3.校核污水流量。4.S-PS-05 图例中污水检查井有误，应表示出接入现状污水井的干管流向，W17接入现状应管顶平接。 - 电气：1.补充各路段设计照度。2.接地系统应前后对应统一。3.上下级漏电开关应有选择性。 | 1.保护6株；迁移63株；回迁利用为 2 株。 2.未涉及历史文化保护建构筑物。 | 已执行 | - 年径流总量控制率（鼓励性指标）、单位硬化面积调蓄容积、下沉绿地率等未达标。 | 未发现 | 1.负责人未确认图纸。 2.一审 未在规定时限内完成。 |