附件2

南沙区2024年第三季度工程勘察设计质量专项检查情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实情况 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 总评：中。 - 建筑： - 四层需考虑设置卫生间。 - 首层及二层以上靠近外走道窗设置护窗栏杆，建议取消。 - 餐梯直对过道无缓冲，建议采取防护错施。 - 施工图审查合格书与建设工程规划许可证面积不符，需复核。 - 结构： - 根据《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)第3.2.1条文说明，乙类建筑安全等级宜取为一级，目前设计取为二级，建议安全等级取一级。 - 计算书中未提供荷载布置图，未见负摩阻力计算书。 - “预应力管桩说明”中未对负摩阻力进行交待，也未明确静载实验时所需达到的荷载值，600mm径管桩单桩承载力特征值取3200KN偏大，且根据计算结果除个别位置外并不需要如此大的抗压承载力，建议根据承载力需求适当优化。 - “预应力管桩说明”中需明确布桩时的负摩阻力及静载试验的压桩力。 - 计算书中风荷载计算时周期信息与结构真实周期相差较大。 - 给排水： - 幼儿卫生间用水器具的安装高度应符合幼儿园规范的要求。 - 冲洗阀难以满足节水要求，冲洗噪音大，建议采用低水箱蹲厕。 - 化粪池、隔油池不宜与卫生间合用通气管。 暖通： - 图Y-P02-05中挡烟垂壁的高度不应小于空间净高的20% 。 - 图Y-P02中防爆通风系统应设置导除静电的接地装置。 - 图Y-P02中备餐室、库房、消毒室、隔离室应设置机械排风系统。 - 图Y-P02/P05中有人员常停留房间（如观察室、晨检室、隔离室、会议室、办公室等）应设置新风措施。 - 图Y-01中设计说明中综合楼、非机动车库等说明内容与设计图纸不一致，应复核修改。 - 消防专篇中注册师签章在施工图审查完成前已过期。 - 电气： - 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)中3.3.3条的要求，2020180-电施-R1#-P01、Y-SO6中消防水泵房等发生火灾时仍需工作、值守的区域设置的消防应急照明与其对应的相关疏散通道的消防应急照明应单独设置配电回路。 - 根据《建筑防火通用规范 》(GB 55037-2022)中10.1.9_1，见《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)中3.2.5条的要求，2020180-电施-R1#-P05 中‘2-C’轴楼梯间门口应设置消防应急照明。 - 根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(2019年版)中6.3.2、6.3.4条的要求，2020180-电施-R1#-P03中婴幼儿用房才有设置紫外线杀菌灯的要求；活动室、寝室区域灯具的布置应按其照度要求分别为300、100lx进行设计。 - 根据《建筑环境通用规范》(GB55016-2021)中3.1条的要求，2020180-电施-R1#-P02中首层厨房门口、天面楼梯间出口等部位，其光环境应满足人员活动的视觉要求，照明设计缺漏。 - 根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)中5.2.11条的要求，2020180-电施-Y-S06 中应明确太阳能光伏发电系统的年发电总量指标。 - 节能报告中“太阳能光伏发电总装机容量”与设计文件不符。 - 其他：部分专业未见内审核、设计交底、等文件。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 南沙区黄阁镇亭角村更新改造DG1502029地块幼儿园项目H-R1#幼儿园及地下室 | 广州市南沙区黄阁镇亭角经济联合社 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | - 根据《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定(2020年版)》第6.2.9条要求，应测定花岗岩残积土中细粒土的天然含水量、塑限、液限。 - 附表5-2中淤泥质粉细砂层中取样8件，其中6件实验室定名中砂、粗砂，2件定名为粉砂，该层定名不妥，复核该层定名。 - 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016 年版)第4.1.6条要求，5.1节中若土层等效剪切波速和覆盖层厚度处于该规范表4.1.6所列的场地类别的分界线±15%范围内，建议按插值方法确定特征周期。 - 淤泥质粉细砂、淤泥质中粗砂应定黏粒含量。 - 根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版)第4.1.11条要求，工程概况补充地基允许变形。 | 无 |  | 已落实 | 已执行 | 已落实 | 未发现 | 审图时间超时 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实情况 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总评：中。 建筑： - 地下负一层13#楼合用前室处消防栓无背衬墙。 - 地下负二层6#楼2-12及2-14防火分区、8#楼B2-17与2-15防火分区共用合用前室未设防火隔间。 - 地下负一层S-5轴12#楼右下方防火卷帘缺编号。 - 6#、7#楼屋面消防栓处仅1m宽不方便消防栓操作使用，应复核。 - 1#、2#、6、7#楼平面图、立面图中缺救援口表达。 结构： - 各楼栋标准层核心区楼板厚度均采用250mm，偏厚。 - 1#楼风荷载计算时周期参数应与结构实际周期保持一致。 - 1#楼、2#楼扭转位移比大于1.2，宜考虑双向地震作用。 - 个别梁配筋超过最大配筋率限值，不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)6.3.3要求，如1#楼二十层至二十五层梁配的平面图中的KL12。 - 给排水：无。 - 暖通： - 图N-21-PM01/PM02中外包防火板的风管（阴影部分）耐火极限要求表达不正确，详见《建筑设计防火规范》(GB5 0016-2014)（2018版）第6.3.5条规定。 - 图N-21-PM01中防排烟信息表中排烟量、补风量计算错误，补风量不应小于排烟量的50% 。 - 图N-21-PM01中充电桩车库防烟分区净高、储烟仓高度、排烟口安装高度等信息有误，请核对修改并复核排烟口的数量。 - 4#、5#、8#、9#的靠外墙防烟楼梯间未按规范设置固定窗，应与建筑专业核对落实。 - 设备表中部分风机效率不满足《通风机能效限定值及能效等级》(GB 19761-2020)中二级能效的规定。 - 图N-8-PM01中电房排风系统出口应设置防护措施。 - 图N-8-PM01中电房部分进、排风口距离不满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.3.1条规定。 - 图N-8-PM01中住宅公用配电房的排风系统与结构柱冲突，无法安装。 - 图N-8-PM01中排风井出口百叶离地不应小于2.5米。 ### 电气： - 根据《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）中3.1条的要求，D-1-ZP3、D-1-ZP4 屋面楼梯间出口、电梯机房门口等部位，其光环境应满足人员活动的视觉要求，补充照明设计内容。 - 根据《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)中10.1.9-1、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)中3.2.5条的要求，D-1-ZP3楼梯间门口应设置消防应急照明。 - 根据《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)中4.6.3条、《灯具 第1部分:一般要求与试验》(GB/T 7000.1-2015)中2.2、3.2.12条的要求，D-1-ZX3、D-1-ZP2 “灯座”为Ⅱ类用电设备，不应引入PE线。 - 根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)中5.2.6、5.2.11条的要求，D-1-ZX2、D-1-DP4 太阳能光伏发电系统，应明确装机容量与年发电总量，补充计量装置，并明确监测参数。 - 建筑碳排放报告书：（1）请提供光电转换效率为40%的依据；（2）光伏板面积与电气设计平面布置不一致。（3）广州市的太阳能辐照量为12110 kJ/㎡·d，报告书为16340 kJ/㎡·d，请提供依据及详细的碳排放计算书。 - 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)中3.3.3条的要求，D-21-ZP4C 发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域设置的消防应急照明与其对应的相关疏散通道的消防应急照明应单独设置配电回路。 - 根据《建筑防火通用规范 》(GB 55037-2022)中10.1.11条的要求，D-21-ZP4C报警阀间等属于发生火灾时仍需正常工作的消防设备用房，应设置备用照明。 - “商业及公建配套、19#公共厕所及电房”未见提交审阅资料。 - 其他：部分专业未见内审核文件。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 深联实业(深圳)有限公司荣耀湾畔小区项目（1#住宅、2#住宅、商业及公建配套、6#住宅、7#住宅、19#公共厕所及电房、地下室） | 深联实业（深圳）有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 广州市设计院集团有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | - P1 应明确高层建筑部分控制性钻孔数量和占比。 - 软土采用薄壁取土器，报告柱状图中软土样品长度20cm 不符合要求。 - 平面布置图应标注建筑物层数、高度、整平标高。 - 软土未进行固结快剪试验、灵敏度和固结历史测定，不满足《建筑基坑工程技术规程》(DBJ/T 15-20-2016)第4.2.5条第2款要求。 - P7 应明确细中砂水为潜水还是承压水，现报告文字描述和抽水试验采用计算公式不一致。 - 处于河岸地段建筑，应按《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016年版)第4.1.8条给出建议。 - 应完善软土评价（根据场地现状标高和整平标高，场地存在大面积填土）。 - 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)第4.1.11条的要求，工程概况应补充建筑物荷载。 9.《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)第5.2.9条、5.3.11条、5.4.4条的要求，柱状图应有岩芯采取率、补充抽水试验成果图表、补充剪切试验图表。应复核岩芯照片。 | 无 |  | 已落实 | 已执行 | 已落实 | 未发现 | 审图时间超时 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实情况 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 3 | 广州南沙2022NJY-8地块项目地块四D11#公交首末站、D12#垃圾收集站及再生资源回收点 | 广州南沙科源置业有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | - 4.3节，应明确地下水埋藏条件；附表6补充砂土液化情况下，桩侧摩阻力折减系数。 - 处于河岸地段建筑，应按《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)4.1.1条给出建议。 - 表4.5-2 地下水腐蚀性评价中的SO42-介质对混凝土结构的腐蚀性评价有误（地下室侧墙环境类型为I类）。 | 无 | 总评：好。 建筑： - 垃圾收集站首层环卫工人休息室外开门影响疏散不合理。 - 施工图审查合格书与总平面面积不符，应复核。 结构： - 预应力混凝土管桩说明及大样中未见负摩阻力值，根据计算结果，柱底压力普遍较小，桩竖向抗压承载力取2000KN偏大。 - 公交首末站首层钢柱位置梁需按简支梁进行复核。 - 公交首末站柱平面布置图中柱混凝土强度等级为C30，计算书为C35。 - 给排水： - 应考虑公交场地地面排水，防止地面积水。 - 建议洗车污水隔油池进水管设置雨水控制设施，避免平时雨水通过隔油池进入市政污水管网。 - 暖通： - 图K-1-4#-01中休息室房最小新风量应按30m³/（h▪人）计算。 - 图K-1-4#-01中《宿舍建筑设计规范》版本有误。 - 图K-4-4#-04中未见设置CO浓度监测点，与设计说明的自动控制要求不符。 - 图K-4-4#-04中补充楼梯间防烟措施。 - 图K-4-4#-04中复核地下室有污染性的排风口底边离地高度。当排风口与人员活动场所的距离小于10米时，排风口的设置应满足《民用建筑通用规范》(GB 55031-2022）第4.5.1条规定。 - 电气： - 根据《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)中7.1.6条的要求，DQ-GJ-XO2 1AL等箱体的电涌保护器的电流波形应为8/20。 - 图DQ-GJ-XO3 中应明确太阳能光伏发电在何处并网。 - 根据《建筑环境通用规范》(GB 55016-2021)中3.1条的要求，DQ-GJ-ZP04、DQ-GJ-ZP05中首层、二层线路调度室门口等部位，其光环境应满足人员活动的视觉要求，补充照明设计内容。 | 已落实 | 已执行 | 已落实 | 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实情况 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总评：好。 建筑： - 设计依据应补充《建筑环境通用规范》《安全防范工程通用规范》《民用建筑通用规范》《建筑与市政工程防水通用规范》《建筑防火封堵应用技术标准》。 - 措施表（三）“内5”补充材料的燃烧性能等级。 - 墙身大样（一）中补充雨棚防水设计。 - 依据《建筑与市政工程无障碍通用规范》中3.1.8条的要求，图06-WC-01中坐便器距离呼叫按钮过远，推拉门不能做疏散门，缺无障碍流线。 - 运动员中心B三层平面图中走道净宽不应小于1.3米。 - 结构： - 5#运动员中心A计算书中地下室层数设置为0，实际有一层地下室。 - 5#运动员中心A计算书中未考虑最不利风向角的风荷载计算。 - 给排水： - 热水用水点处压力大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施。 - 地下一层热水管不应穿越1-9交1-D轴的配电间。 - 厨房排水立管底部应设置检查口。 - 首层1-A-B轴交1-1-3轴汽车库坡道上方应设置喷头。 - 5#运动员中心一层应由市政给水管网直接供水，请复核。 - 5#运动员中心标准层部分客房超出了灭火器最大保护距离，屋面强电井应配置灭火器。 - 地下一层设有水表的水井应设置地漏。 - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）第6.1.1、9.1.1条的要求，复核5#运动员中心首层大堂上方的喷头选型、管径是否满足要求。 - 生活水泵房和消防水泵房大样图应补充表达防水门槛及高度。 - 检查口应设置在H管件的上方，部分设有排水横支管的楼层未设置检查口。 - 三层的配套服务用房净空高度不大于12米，应优化设置自动喷水灭火系统。 - 非仓库型特殊应用喷头的图例建议与标准喷头有区分，并宜在平面图补充说明。 - 暖通： - 未提供逐时冷热负荷计算、空调风水系统水力计算等有关节能计算书。 - 根据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第4.1.4条规定，图M-W- DT001中应补充明确设备和管道安装连接方式，连接应牢固并能适应主体结构变形。 - 运动中心A中防火分区图与建筑平面防火分隔不一致，并补充各层防烟分区图。 - 排烟系统沿水平方向应按防火分区独立设置。 - 防烟分区的划分应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.2.4条规定。 - 电气： - 根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)中5.2.1条的要求，碳排放分析报告书中5#、6#楼光伏发电面积分别为81.40、112.03㎡，应明确具体安装位置。 - 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)中3.3.3条要求，5# E-W-QP008中消防水泵房等发生火灾时仍需工作、值守的区域设置的消防应急照明与其对应的相关疏散通道的消防应急照明应单独设置配电回路。 - 5# E-W-QP014、E-W-QP010中十四层服务用房、二层‘1-1’*‘1-A’的会议室、‘1-9’*‘1-D’的办公室等小面积的房间设置消防应急照明不经济，请提供依据。 - 根据《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)中7.1.6条的要求，5#运动员中心E-W-DS002中应明确SPD的电流波形等技术参数。 - 其他：部分专业未见内审核文件。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 南沙全民文化体育综合体项目5#运动员中心A、6#运动员中心B | 广州市南沙区文化广电旅游体育局 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 广州珠江外资建筑设计院工程咨询有限公司 | - 附表3 中地基土水平抗力系数、比例系数应补充相应桩顶处水平位移。 - 当工程结构处于河岸与边坡边缘等不利地段时，建议考虑不利地段对水平设计地震参数的放大作用。 - 编录表应完善岩土层描述和项目负责人签字验收。 | 无 |  | - 已落实 | - 已执行 | - 已落实 | - 未发现 | - 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实情况 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总评：中。 建筑： - 建筑构造做法表（一）中楼4、楼6、地3a、地4a应设两道防水。 - 建筑构造做法表（二）中内7防水涂料高度淋浴区不应小于2米，盥洗池盆等用水处的防水层翻起高度不应小于1.2米。 - 6#楼首层平面图直接对外的疏散门净宽不应小于1.1米。 - 节能设计说明专篇：补充电梯的节能设计内容。 - 结构： - 附加风向角只写了45,135两个方向，另外两个相反方向没有输入。 - 总说明3.3.3条中要求不利方向角的风荷载体型系数取1.5，但计算书中未见体现。 - 6#、7#塔楼结构中设置了一定数量的框架柱，底部框架倾覆占比接近10%，根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)8.1.3条要求，需要对其中的框架柱进行0.2v0调整，目前计算未见调整。 - 屋面构件未按多塔计算，导致风荷载计算不准确。 - 7#电梯机房屋面计算模型与图纸不一致，楼梯屋面遗漏雨棚扭矩。 - 给排水： - 《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012)已作废，海绵城市设计依据应补充《南沙新区海绵城市专项规划》。 - 气体灭火系统设计说明中的设计依据应补充《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)。 - 生活加压给水干管应成环状布置，提高供水安全性。 - 应明确市政供水压力，并应充分利用室外管网压力直接供水，S1负一层生活给水应采用市政直接供水。 - 6#二层屋面雨水管排水能力不满足规范要求，应附加侧墙的汇水面积，请复核。 - 建议与主管部门确认是否需满足《南沙新区海绵城市专项规划》规定的年径流污染削减率、雨水资源利用率等强制性的指标要求。 - S1#首层公共卫生间7WL-Q2-1、7FLQ2-1立管顶部应设置伸顶通气管。 - 部分排水立管底部和屋面雨水立管底部未设置检查口，应补充。 - 社区卫生服务站楼梯上方应补充喷头。 - 绿建报告中，雨水利用率与年径流总量控制率与海绵城市专篇不一致。 - 海绵设施中有水景，请复核水景的补水方式，非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下井水。 - 暖通： - 补充三合一前室“消防联动窗”具体联动控制技术措施。 - 图MF2-01f、MF2-01g中地下车库出首层的排风井未明确百叶安装高度，不满足《民用建筑通用规范》(GB 55031-2022)第4.5.1条规定。 - 图MF2-01g中补风系统进风口与排烟系统出风口水平布置距离小于20米，不满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第3.3.5条规定。 - 图MF2-02f、MF2-02g中除顶层应设置应急排烟窗外，采用加压送风的靠外墙楼梯间固定窗的设置应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第3.3.11条规定。 - 图MF2-01ga,MF2-02ga中配套服务网点的公共卫生间应设置机械通风措施。 - 图MF3-01中复核设备安装大样图中设备和管道安装连接方式是否与现场施工方案一致。 - 电气： - 根据《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022）中7.1.6条的要求，EP2-28中应明确SPD的电流波形等技术参数。 - 根据《建筑环境通用规范》(GB 55016-2021)中3.1条的要求，EL1-03中楼梯间出口、电梯机房门口等部位，其光环境应满足人员活动的视觉要求，补充照明设计内容。 - 根据《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)中4.6.3条的要求，EL1-02、EL2-02中“灯座”为Ⅱ类用电设备，不应引入PE线、不应设置RCD。 - 根据《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)中7.1.8条的要求，A1-05中电梯机房等部位的防雷引下线数量不足，应沿建筑物外轮廓均匀设置。 - 降碳报告、节能设计、电气设计的光伏发电安装容量、发电容量存在不一致的情况。 - 根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》(GB50364-2018）中A.0.1条的要求，广州市的太阳能辐照量为12110 kJ/㎡·d，报告书为16340 kJ/㎡·d，请提供依据及详细的碳排放计算书并复核是否满足碳排放要求。 - 根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)中2.2.4条的要求，ELF1-03中应急排烟窗控制器为消防救援设施，本项目可不设，设置时应设置于楼梯间外。 - 其他：部分专业未见内审核文件。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 坦尾村更新改造项目（北侧融资用地）6#住宅、7#住宅 | 广州南沙中铁实业发展有限公司 | 广东省东莞地质工程勘察院有限公司 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | - 根据《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T 72-2017）第4.2.4条要求，素填土层、强风化岩（4-1-1层）取样数量偏少。 - 基岩裂隙水为承压水，应测量其水头。基坑部位应布置钻孔做抽水试验，提出地层渗透性参数及基坑涌水量估算供基坑支护设计参考。表7 微风化岩C1、C2建议值偏小。 - 5.5节，填土层应补充填土来源和湿陷性评价。 - 软土应测定其灵敏度、分析固结历史，查明土体结构扰动对强度和变形影响。 - 应采取细砂层地下水进行腐蚀性判别。 - 10.1节勘察等级和1.3节描述不一致。 - 钻孔布置图缺少地形图。 - 补充成桩可能遇到的风险和施工对环境影响评价。 - 未见内审意见单和资料真实性承诺书。 | 无 |  | - 已落实 | - 已执行 | - 未落实 | - 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实情况 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 6 | 南沙体育馆地下停车场扩容及相关配套设施建设项目 | 广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局 | 建勘勘测有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东建科施工图审查有限公司 | - 第5.1.2节，采用中微风做持力层，桩径建议800mm至2500mm，钻孔深度不满足《工程勘察通用规范》(GB 55017-2021)第3.2.5条的要求。 - 填土层定名应按《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版)第6.5.1条执行。 - 第2.5.2节，补充地下水埋藏条件和地下水径流条件，应明确提供的分层水位是水头还是埋深；表 3.2-4 中天然状态抗压强度小于饱和状态有误，应复核修改；表5.4-2中补充粉细砂层侧摩阻力和砂土液化侧摩阻力折减系数建议值，其它地层参数建议值应给出定值或选取原则。 - 根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001))(2009年版)3.1.1条3款的要求，应补充明确有无横向扩展的影响。 - 根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版)第7.1.1条要求，补充调查历史最高水位和水位变化趋势。 - 提供参数不全、钻孔深度不足。 - 桩基础评价应补充欠固结土和回填土产生负摩阻力可能性和影响，补充成桩可能遇到的风险及对环境影响，补充桩基础检测建议。 - 勘察大纲缺少签字页；编录表应完善岩土层描述和项目负责人签字验收；1.6节中钻孔验收应由项目负责人签字。 - 对采用地基处理建议部分，评价部分内容缺失（包括地基处理必要性、适宜性、处理范围，提供地基处理设计和施工所需的岩土参数，提出地基处理设计施工可能遇到的风险及其对环境的影响，提出应注意的问题和检测的建议）违反《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)第6.1.8条的要求。 - 第6.2.1节，根据基坑安全等级和环境等级，采用水泥土重力式挡土墙建议不妥。 - 补充完善内容：表6.3-1 补充抗剪强度指标试验方法及固快指标；抗浮建议采用抗浮锚杆，完善设计参数（所有地层均需提供）；补充引用钻孔岩芯照片和试验资料。 - 根据《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)5.3.3条、5.3.4条、5.3.5条要求，补充静力触探、动力触探、十字板成果图表。 - 根据《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)5.3.11条要求，补充完善抽水试验成果图表。 - 根据《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)5.4.2条、5.4.3条、5.4.4条的要求，补充完善土工试验成果图。 - 根据《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)第5.2.9条的要求，柱状图应有测试成果、岩芯采取率或岩石质量指标（RQD），剖面图应补充圆锥动力曲线或随深度的试验值。 | 无 | 总评：好。 建筑： - P2#地下室地下一层平面图中配电间疏散门的净宽应大于0.8米。 - 设计说明第七条15项安全玻璃的适用范围应补充完整。 结构： - 依据《地下结构抗震设计标准》(GB/T 51336-2018)7.1.3条，本结构抗震等级宜取三级。 - 灌注桩说明中未体现布桩时考虑的负摩阻力大小。 - 桩径1200灌注桩抗拔承载力4000kN，且未采用后注浆工艺，建议复核。 - 抗拔桩长较长可考虑分段配筋。 - 给排水： - 人防设计说明应补充《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)《广州市防空地下室施工图设计和审查技术指引》。 - 地下二层2-2交2-D轴潜污泵出水管的防护阀门应设置在人防围护结构的内侧。 - 地下二层右下角连通口处的喷头离端墙的距离不满足规范要求。 - 按要求补充内部审核相关文件。 - 地下一层市政进水管的套管和高位消防水箱的套管未标注套管规格、定位及安装高度。 - 应补充高位消防水箱补水管系统图。 - 高位消防水箱应设置高差不小于300的通气管。 - 消防泵房大样图中的消火栓泵进出水管管径与系统图不一致。 - 暖通： - 图K-05/06中设备和管道安装大样采用膨胀螺栓，不符合《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)第4.1.4条规定。 - 图K-10中地下车库出首层的排风出口离人员活动区域距离不足10米，排风百叶底边离地不应低于2.5米。 电气： - 根据《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)7.1.6条的要求，DLJX-01、B1-XF2等箱体的电涌保护器的电流波形应为8/20。 - 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)中3.3.3条的要求，DQPM-08中消防水泵房等发生火灾时仍需工作、值守的区域设置的消防应急照明与其对应的相关疏散通道的消防应急照明应单独设置配电回路。 | 已落实 | 已落实 | 未见海绵城市相关说明 | 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实情况 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 7 | 捷盟基地周边配套道路工程 | 南沙区建设中心 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | - 填土层取样、原位测试数量偏少，复核取样是否满足《市政工程勘察规范》(DBJ/T 15-255-2023)第5.4.4条的要求。 - 软土应测定其灵敏度和应力历史。 - 杂填土定名有误，应执行《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）6.5.1条。 - 表10淤泥质粉砂进行液化判别时应测定其粘粒含量，明确有无横向扩展影响。 - 4.2节应补充地表水评价、地表水和地下水水力联系、以及地下水径流条件；补充承压水水头和基岩裂隙水评价。 - 5.5节，填土层补充湿陷性，软土补充土体结构扰动对强度和变形影响，地基产生失稳和不均匀变形可能性评价。 - 工程概况中补充路面结构类型和填方高度。对采用地基处理建议部分，应完善地基处理必要性、适宜性、处理范围；提出地基处理设计施工可能遇到的风险及其对环境的影响；提出应注意的问题和检测的建议。 - 剖面图中未标注线路及里程等要素、路基设计标高及挖填方位置，不满足《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)5.2.7条的要求。 - 平面布置图中补充标注涵洞位置、路面设计标高、道路里程等信息。 - 复核6.3节中采用抗拔桩抗浮的必要性和可行性。 - 柱状图应补充责任人签字。 | 无 | 总评：好。 道路： - 横断面设计图中机动车道只有3.0米不满足规范要求，存在一定风险，建议对车道宽度进行论证或调整道路等级至等外路，并降低设计时速。 - 未设置人行道，且硬路肩不足人行通行最低标准，建议调整道路等级至等外路。 - 补充管线保护说明。 - 100米的范围内设置了3种软基处理方式，不同处理方式工后沉降不同，容易导致差异沉降较大，对埋设管道产生破坏，建议优化软基处理类型数量，并设置过渡段。 - 给排水： - 设计依据补充《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB 55032-2022)。 - 校核最小流速，计流速不满足最小设计流速时，应增设防淤积或清淤措施。补充河涌水体不致倒灌计算；雨水计算表管径与纵断面图不符。 - 校核最小流速，计流速不满足最小设计流速时，应增设防淤积或清淤措施。补充河涌水体不致倒灌计算；雨水计算表管径与纵断面图不符。 - PS-05-02 YS6-1、2管底标高低于YS-6，校核（宜统一标注管内底标高）。 - 完善倒虹闸槽井大样图（表示检查口、进出水管、闸板等）。 - 校核场地竖向及径流设计图是否包括道路以外范围；补充环保型雨水口作为调蓄容积的依据。 - 电气： - DQ-02-01中KZ1箱体应明确SPD的电流波形等技术参数。《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)中7.1.6条。 | - 已落实 | 已落实 | - 已落实 | 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实情况 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 8 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路） | 广州中宜南滨地产有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | - 2.6.2节，补充承压水水头。 - 2.2.2节，明确是否存在发震断裂；4.4节，管道抗震设防类别应为乙类。 - 5.5.3节，对采用地基处理建议部分，应完善地基处理必要性、适宜性、处理范围，提出地基处理设计施工可能遇到的风险及其对环境的影响，提出应注意的问题和检测的建议。 - 4.1节中不利地段，应提出避开要求，当无法避开时应按划分不利地段的地质、地形、地貌条件，提出有效的措施建议。 | 无 | 总评：中。 道路： - 十二涌北路中有一段长达1公里以上没有人行过街设施，建议补充人行横道线。 - 十二涌北路和规划纵三路纵断面起终点位置纵坡未跟被交道路顺接，且出现反坡衔接情况，建议调整。 - 十二涌北路为主干路，人行道宽度为2米偏小，建议优化横断面设计，适当增加人行道宽度。 - 交叉口设计图应改为交叉口平面布置图，并补充定位坐标及转弯半径要素等内容。 - 30米双向水泥搅拌桩成桩效果不好，建议加强方案适应性论证，并补充提高成桩效果措施。 - 建议补充三轴水泥搅拌桩的适应性和必要性说明。 - 规划纵三路采用了6种软基处理方式，不同处理方式工后沉降不同，容易导致差异沉降较大，对埋设管道产生破坏，建议优化软基处理类型数量，并设置相应的过渡段，以减少差异沉降。 - 给排水： - 设计依据补充《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB 55032-2022)。 - 给水工程设计说明补充说明每5个消火栓设阀门分组。 - 校核最小流速，流速不满足最小设计流速时，应说明增设防淤积或清淤措施。 - 补充二十涌北路接入原有市政污水管道处的市政检查井参数（位置坐标、管径、标高、流向等）。 - 设计依据补充《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》。 - 《建设项目排水专项及海绵城市建设指标响应自评表》应补充项目说明。 - 电气： - 根据《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)中7.1.6条的要求，F-S2-1-08-1/2、F-S2-1-09-1/2中低压柜、1AL1等箱体内电涌保护器的电流波形应为8/20。 | 未提供树木保护、历史文化保护传承等落实情况。 | 道路专业未对初步设计专家意见进行执行。 | - 已落实 | 未发现 | 已落实 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 勘察检查存在主要问题 | 施工图设计检查存在主要问题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 违反强制性条文 | 违反一般性条文 | 树木保护、历史文化保护传承等落实情况 | 初步设计执行情况（具体变更次数、过度设计情况等） | 海绵城市要素落实情况 | 发承包问题 | 落实数字化审图和审图时限问题 |
| 9 | 中国铁建西派澜岸项目代建道路 | 广州南沙京开置业有限公司 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | - 淤泥质粉砂进行液化判别时应测定其粘粒含量。 - 7.2节中对采用地基处理建议部分，应完善地基处理必要性、适宜性、处理范围；提出地基处理设计施工可能遇到的风险及其对环境的影响。 - P3《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)、《公路土工试验规程》(JTGE 40-2007)过期，《公路工程抗震规范》(JTG B02-1013)版本号有误，应补充《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（粤建规范〔2019〕2号）、《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2016) - 明确是否存在发震断裂。 - 编录表需有项目负责人签字。 | 无 | 总评：好。 道路： - 平面图中非机动车道与机动车道之间未设分隔栏，无需划出分界线。 - 部分地块出入口与交叉口相距太近，影响交叉口交通组织，如D113K0+630出入口；建议优化出入口位置。 - 补充路基工后沉降控制标准值。 - 建议补充说明第三方软基处理方案及实施情况；结合方案，综合考虑路基设计方案。 - 给排水： - 设计依据补充《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB 55032-2022)、《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)。 - 校核最小流速，流速不满足最小设计流速时，应增设防淤积或清淤措施。3倍旱流污水量应以最大时流量校核。 - 校核场地竖向及径流设计图是否包括道路以外范围。 - 电气： - 根据《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）中7.1.6条的要求，ZM-XT-01、ZM-10#KZ箱体内电涌保护器的电流波形应为8/20。 - 根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)中J.1.2条的要求，ZM-XT-01、ZM-10#KZ箱体内电涌保护器的安装位置有误、不应采用熔断器作为其保护器。 | 已落实 | 已落实 | - 已落实 | 未发现 | 已落实 |