广州市市场监督管理局消防器材产品质量

监督抽查实施细则

（2024年11月修订版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

表1 产品抽样数量汇总表

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火窗 | 1樘 | 1樘 |
| 2 | 防火阀 | 1台+温感器10个 | 1台+温感器5个 |
| 3 | 排烟防火阀 | 1台+温感器10个 | 1台+温感器5个 |
| 4 | 防火卷帘 | 1樘 | 1樘 |
| 5 | 洒水喷头 | 10只 | 10只 |
| 6 | 手提式灭火器 | 2具 | 2具 |
| 7 | 水泵接合器 | 1个 | 1个 |
| 8 | 消防接口 | 3副（6只） | 3副（6只） |
| 9 | 消防软管卷盘 | 2台 | 2台 |
| 10 | 消防水带 | 2卷 | 2卷 |
| 11 | 消防水枪 | 3支 | 3支 |
| 12 | 室内消火栓 | 3个 | 3个 |
| 13 | 室外消火栓 | 3个 | 3个 |
| 14 | 消火栓箱（含内配器材） | 1台 | 1台 |
| 15 | 简易式灭火器 | 2具 | 2具 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

注：1.对于防火卷帘，仅限于抽查启闭方式为垂直卷的防火卷帘；应在抽样单上清晰注明产品名称、名称符号、产品代号、规格等信息；每套样品应包括：导轨2支，卷轴1个，按设计要求的限位器1套，卷门机1台，电控箱1台，感温和感烟探测器各1个等。根据GB/T 9978.8非承重垂直分隔构件安装要求：防火卷帘如果实际尺寸大于3m×3m的，以3m×3m安装，如果有一边小于3米的，则3m×实际边尺寸。客户自行安装。

- 2.对于洒水喷头，在抽样过程中需要现场确认每只喷头制造商声明的质量（重量）（用于整体要求项目），如无法确认，需要在抽样单中备注说明。

- 3.对于防火阀、排烟防火阀，如果现场无法抽取规定数量的温感器，则不抽取，并在抽样单中备注说明。

二、检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2-15。

表2防火窗（GB 16809-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 16809-2008 | GB 16809-2008 |
| 2 | 尺寸偏差 | GB 16809-2008 | GB 16809-2008 |
| 3 | 耐火性能（非活动式） | GB 16809-2008 | GB/T 12513-2006 |

表3防火阀、排烟防火阀（GB 15930-2007）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 15930-2007 | GB 15930-2007 |
| 2 | 复位功能 | GB 15930-2007 | GB 15930-2007 |
| 3 | 温感器不动作性能 | GB 15930-2007 | GB 15930-2007 |
| 4 | 手动控制 | GB 15930-2007 | GB 15930-2007 |

备注：若无法抽取温感器，则不测“温感器不动作性能”项目。

表4防火卷帘（GB 14102-2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火性能 | GB 14102-2005 | GB/T 7633-2008 |

表5 洒水喷头（GB 5135.1-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | GB 5135.1-2019 | GB 5135.1-2019 |
| 2 | 外观与标志 | GB 5135.1-2019 | GB 5135.1-2019 |
| 3 | 水压密封性能 | GB 5135.1-2019 | GB 5135.1-2019 |
| 4 | 耐水压强度性能 | GB 5135.1-2019 | GB 5135.1-2019 |

备注：如现场无法确认每只喷头制造商声明的质量（重量），则不测“整体要求”项目。

表6手提式灭火器（GB 4351.1-2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器总质量 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 灭火剂充装总量误差 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 20℃喷射性能试验 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 水压试验（筒体） | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 爆破试验 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 灭火剂第一主要组分含量 | GB 4351.1-2005 | GB 4066-2017 |

备注：二氧化碳灭火器不做筒体爆破试验；灭火剂第一主要组分含量项目只适用于干粉灭火器。

表7水泵接合器（GB 3446-2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 3446-2013 | GB 3446-2013 |
| 2 | 结构 | GB 3446-2013 | GB 3446-2013 |

表8 消防接口（GB 12514.1-2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本尺寸 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
| 2 | 外观质量 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
| 3 | 水压密封性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
| 4 | 水压强度性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |
| 5 | 抗跌落性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |

表9 消防软管卷盘（GB 15090-2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐腐蚀性能 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |
| 2 | 软管内径 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |
| 3 | 软管外表 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |
| 4 | 外观质量 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |
| 5 | 结构要求 | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |

表10 消防水带（GB 6246-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 2 | 内径 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 3 | 长度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 4 | 水压试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 5 | 爆破试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 6 | 单位长度质量 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 7 | 附着强度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 8 | 热空气老化性能 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |

表11 消防水枪（GB 8181-2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作结构要求 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 2 | 表面质量 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 3 | 密封性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 4 | 耐水压强度 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 5 | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |

表12室内消火栓（GB 3445-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 3445-2018 | GB 3445-2018 |
| 2 | 消防接口密封性能 | GB 3445-2018 | GB 12514 |
| 3 | 消防接口水压性能 | GB 3445-2018 | GB 12514 |
| 4 | 开启高度 | GB 3445-2018 | GB 3445-2018 |
| 5 | 水压强度 | GB 3445-2018 | GB 3445-2018 |
| 6 | 密封性能 | GB 3445-2018 | GB 3445-2018 |

表13室外消火栓（GB 4452-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 4452-2011 | GB 4452-2011 |
| 2 | 螺纹 | GB 4452-2011 | GB 4452-2011 |
| 3 | 开启高度 | GB 4452-2011 | GB 4452-2011 |
| 4 | 进水口连接尺寸 | GB 4452-2011 | GB 4452-2011 |

表14 消火栓箱（GB/T 14561-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱内消防器材的配置 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 2 | 室内消火栓密封性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 3 | 室内消火栓水压强度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 4 | 消防接口密封性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 5 | 消防接口水压强度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 6 | 消防接口抗跌落性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 7 | 消防水带长度及公差 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
|  | 消防水带长度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 8 | 消防水带密封性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 9 | 消防水带耐压性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 10 | 消防水带扭转方向 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 11 | 消防水枪密封性能 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 12 | 消防水枪水压强度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
|  | 消防水枪耐水压强度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 13 | ★外观质量 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 14 | ★箱体刚度 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 15 | ★箱门 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |
| 16 | 水带安置 | GB/T 14561-2019 | GB/T 14561-2019 |

备注：1、消火栓空箱只需要做★标志的项目。

表15 简易式灭火器（XF 86-2009）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火剂充装误差 |  | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
| 2 | （20±5）℃有效喷射时间 |  | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
| 3 | （20±5）℃喷射滞后时间 |  | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
| 4 | （20±5）℃喷射距离 |  | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
| 5 | （20±5）℃喷射剩余率 |  | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
| 8 | 变形试验 |  | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
| 9 | 爆破试验 |  | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
| 10 | 跌落试验 |  | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
| 11 | 筒体外径 |  | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
| 12 | 操作机构检查 | 保险装置的解脱力 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |
|  |  | 操作机构的开启力 | XF 86-2009 | XF 86-2009 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

3.1依据标准

GB 16809-2008 防火窗。

GB/T 12513-2006 镶玻璃构件耐火试验方法。

GB 15930-2007 建筑通风和排烟系统用防火阀门。

GB 14102-2005 防火卷帘。

GB/T 7633-2008 门和卷帘的耐火试验方法。

GB 5135.1-2019 自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头。

GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求。

GB 4066-2017 干粉灭火剂。

GB 3446-2013 消防水泵接合器。

GB 12514.1-2005 消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件。

GB 15090-2005 消防软管卷盘。

GB 6246-2011消防水带。

GB 8181-2005 消防水枪。

GB 3445-2018 室内消火栓。

GB 4452-2011 室外消火栓。

GB/T 14561-2019 消火栓箱。

XF 86-2009 简易式灭火器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。