广州市市场监督管理局电线电缆(塑料绝缘控制

电缆)产品质量监督抽查实施细则
（2024年4月修订版）

一、抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

每批次产品抽取一整段样品不少于60m，其中不少于30m作为检验样品，不少于30m作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二、检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻(20℃) | GB/T 9330—2020 | GB/T 3048.4—2007 |
| 2 | 成品电压试验 |  | GB/T 3048.8—2007 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 3048.8—2007 |
| 4 | 绝缘电阻 |  | GB/T 3048.5—2007 |
| 5 | 导体结构尺寸检查 |  | GB/T 4909.2—2009 |
| 6 | 绝缘厚度最薄点厚度 |  | GB/T 2951.11—2008 |
| 7 | 护套厚度最薄点厚度 |  | GB/T 2951.11—2008 |
| 8 | 外径 |  | GB/T 2951.11—2008 |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11—2008 |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11—2008 |
| 11 | 绝缘老化后抗张强度 最大变化率 |  | GB/T 2951.12—2008 |
| 12 | 绝缘老化后断裂伸长率 最大变化率 |  | GB/T 2951.12—2008 |
| 13 | 绝缘热失重 |  | GB/T 2951.32—2008 |
| 14 | 绝缘热冲击试验 |  | GB/T 2951.31—2008 |
| 15 | 绝缘高温压力试验 |  | GB/T 2951.31—2008 |
| 16 | 绝缘低温弯曲试验 |  | GB/T 2951.14—2008 |
| 17 | 绝缘低温冲击试验 |  | GB/T 2951.31—2008 |
| 18 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11—2008 |
| 19 | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11—2008 |
| 20 | 护套老化后抗张强度 最大变化率 |  | GB/T 2951.12—2008 |
| 21 | 护套老化后断裂伸长率 最大变化率 |  | GB/T 2951.12—2008 |
| 22 | 护套热失重 |  | GB/T 2951.32—2008 |
| 23 | 护套热冲击试验 |  | GB/T 2951.31—2008 |
| 24 | 护套高温压力试验 |  | GB/T 2951.31—2008 |
| 25 | 护套低温弯曲试验 |  | GB/T 2951.14—2008 |
| 26 | 护套低温拉伸试验 |  | GB/T 2951.14—2008 |
| 27 | 护套低温冲击试验 |  | GB/T 2951.14—2008 |
| 28 | 成品电缆单根燃烧试验 |  | GB/T 19666 |
| 29 | 标志 |  | GB/T 9330—2020 |
| 30 | 绝缘热延伸试验 |  | GB/T 2951.21—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

3.1依据标准

GB/T 9330—2020 塑料绝缘控制电缆。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。