行政处罚决定书

南环罚字[2015]058号

当事人：广州市梅山热电厂有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成热电生产项目，主要生产工艺为燃煤发电，主要在用生产设备有240t/h、130t/h燃煤锅炉各一台，分别配套发电机组60MW、25MW各一台。当事人配套建有废气处理设施，锅炉废气经低氮燃烧、SNCR脱硝、除尘和脱硫处理后由烟囱引至120米高空排放。当事人每台锅炉均配套低氮燃烧装置,130t/h锅炉和240t/h锅炉使用静电除尘装置。两台锅炉共用一套SNCR脱硝系统装置和一套双碱湿法脱硫系统装置。检查时，当事人130t/h燃煤锅炉处于停机状态，只有240t/h燃煤锅炉正常生产。

2015年1月16日，当事人240t/h燃煤锅炉正常生产，废气处理设施正常运行，我局委托中国广州分析测试中心对当事人240t/h锅炉处理前、处理后废气进行采样监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150133）显示，当事人240t/h锅炉外排废气中第1时段烟尘平均浓度为46mg/m3，换算浓度为47mg/m3、第2时段烟尘平均浓度为44mg/m3，换算浓度为46 mg/m3、第3时段烟尘平均浓度为40mg/m3，换算浓度为41mg/m3，烟尘排放浓度均超出《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的烟尘排放限值（烟尘：20mg/m3）。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（编号：NS20150133）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年1月16日240t/h锅炉外排废气中的烟尘浓度超过了《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的烟尘排放限值，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年2月15日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]033号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见和听证申请。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州市梅山热电厂有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市梅山热电厂有限公司罚款30000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起三个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年3月18日