行政处罚决定书

南环罚字[2015]118号

当事人：广州市南沙区灵山医院

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成医疗卫生项目，于1958年8月建成并投入服务。当事人外排废水主要为医疗废水和生活污水，医疗废水处理工艺为：医疗废水→二氧化氯处理→医疗废水排放口排放；生活废水经过三级隔油隔渣池处理后排入市政管道。

2014年8月13日，当事人正常经营，废水治理设施正在运行，东莞立创华科检测技术服务有限公司对当事人外排医疗废水进行采样监测，监测结果报告（东莞立创华科检测技术服务有限公司监测报告，报告编号：LCDE14081569）显示，当事人医疗废水排放口外排废水中的化学需氧量浓度为105 mg/L、五日生化需氧量浓度为32.5mg/L，均超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中规定的排放标准限值（化学需氧量：60mg/L、五日生化需氧量:20mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、东莞立创华科检测技术服务有限公司《监测报告》（编号：LCDE14081569）、当事人2014年第三季度排污费缴纳通知单、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述医疗废水排放口外排废水中的化学需氧量、五日生化需氧量浓度均超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中规定的排放标准限值（化学需氧量：60mg/L、五日生化需氧量:20mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年4月3日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]014号），同月3日，当事人向我局递交了书面陈述申辩材料。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市南沙区灵山医院停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市南沙区灵山医院罚款1252元（即2014年第三季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年5月19日