按日连续处罚决定书

南环法连罚[2015]001号

当事人：优蒂利(广州)汽车配件有限公司

一、初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容

经查，当事人建成汽车刹车片生产项目，于2005年9月建成并投入生产。当事人产生的废水主要有生产废水和生活污水，生产废水是由磷化工艺过程产生，项目配套建有一套污水治理设施，废水经隔油隔渣→调节池→气浮机→深沉池→过滤池→排放。

我局于2015年3月18日委托中国广州分析测试中心对当事人污水排放口（WS-50012-01）的外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，污水治理设施正在运行，监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150438）显示，当事人污水排放口（WS -50012-01）外排废水中的pH值（无量纲）为3.16、CODcr浓度为207mg/L、BOD5浓度为27.7mg/L、锌浓度为6.7mg/L、镍浓度为1.1mg/L，其中pH值（无量纲）、CODcr、BOD5、锌浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（pH值：6-9、CODcr：90mg/L、BOD5：20mg/L、锌：2.0mg/L）；镍浓度超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第一类污染物最高允许排放浓度（镍：1.0mg/L），水污染物超标排放。针对上述情况，我局于2015年4月10日向当事人送达了《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2015]9号）。

2015年6月4日，我局对当事人上述环境违法行为依法作出行政处罚决定（南环罚字[2015]120号），对其处以58752.75元的罚款。

二、拒不改正的违法事实和证据

我局于2015年4月23日委托中国广州分析测试中心对当事人生产废水污水排放口（WS -50012-01）的外排废水进行采样复查，复查时当事人正常生产，废水治理设施正在运行，监测结果报告(中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150685)显示当事人外排废水中的锌浓度为3.2mg/L，超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（锌：2.0mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《询问笔录》、《现场检查笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（报告编号：NS20150438、NS20150685）、《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2015]9号）及送达回执、《行政处罚决定》（南环罚字[2015]120号）及送达回执、企业法人营业执照及组织机构代码证等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人陈述申辩及采纳情况

我局于2015年7月6日向当事人送达《按日连续处罚听证告知书》（南环法连告〔2015〕1号），同月9日，当事人向我局递交了书面听证申请。2015年7月27日，我局依法组织召开了听证会。经研究，我局对当事人的听证申辩意见不予采纳。现本案经我局审查结束。

以上事实，有《按日连续处罚听证告知书》（南环法连罚告〔2015〕1号）及送达回执、《听证申请书》、《行政处罚听证通知书》（南环听通字〔2015〕029号）及送达回执、《听证笔录》、《听证申辩意见书》等证据。

三、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

我局根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，责令当事人优蒂利(广州)汽车配件有限公司立即改正违法行为，并作出决定如下：

对当事人优蒂利(广州)汽车配件有限公司拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚期间为2015年4月11日至 2015年4月23日止，计罚日数共计13日，每日处罚金额为58752.75元，按日连续处罚金额共计763785.75元。

四、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述按日连续处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市环境保护局或广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市南沙区环境保护局

2015年9月23日