按日连续处罚决定书

南环法连罚[2015]002号

当事人：广州市梅山热电厂有限公司

一、初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容

经查，当事人建成热电生产项目，主要生产工艺为燃煤发电，主要在用生产设备有240t/h、130t/h燃煤锅炉各一台，分别配套发电机组60MW、25MW各一台，配套建设有废气处理设施，锅炉废气经低氮燃烧、SNCR脱硝、静电除尘和双碱湿法脱硫处理后由烟囱引至高空排放。

我局于2015年4月28日委托中国广州分析测试中心对当事人240t/h燃煤锅炉废气进行采样监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150709）显示，当事人240t/h燃煤锅炉废气排放口外排废气中烟尘平均浓度为43mg/m3，换算浓度为45mg/m3，超过了《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的烟尘排放限值（20mg/m3）。针对上述情况，我局于2015年5月28日向当事人下达了《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2015]15号）。

2015年7月17日，我局对当事人上述环境违法行为依法作出行政处罚决定（南环罚字[2015]137号），对当事人处以90000元的罚款。

二、拒不改正的违法事实和证据

我局于2015年6月23日对当事人进行复查。复查当日，当事人正常生产，废气处理设施正在运行，我局委托广州市机电工业环境监测站对当事人240t/h燃煤锅炉外排废气进行采样监测，监测结果报告（广州市机电工业环境监测站监测报告，报告编号：机电环测2015年第062302号）显示，当事人240t/h燃煤锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均实测浓度为17.8mg/m3，平均折算浓度为23.4mg/m3，仍超过了《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的烟尘排放限值（20mg/m3）。

以上事实，有2015年7月23日《询问笔录》、中国广州分析测试中心环境监测报告（报告编号：NS20150709）、广州市机电工业环境监测站监测报告（报告编号：机电环测2015年第062302号）、《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2015]15号）及送达回执、《行政处罚决定书》（南环罚字[2015]137号）及送达回执、企业法人营业执照、准予变更登记（备案）通知书及组织机构代码证等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人陈述申辩及采纳情况

我局于2015年8月12日向当事人送达《按日连续处罚听证告知书》（南环法连告〔2015〕2号），同月13日，当事人向我局递交了书面听证申请。2015年9月7日，我局依法组织召开了听证会。经研究，我局对当事人的听证申辩意见不予采纳。现本案经我局审查结束。

以上事实，有《按日连续处罚听证告知书》（南环法连罚告〔2015〕2号）及送达回执、《行政处罚听证申请书》、《行政处罚听证通知书》（南环听通字〔2015〕041号）及送达回执、《听证笔录》、《行政处罚陈述、申辩书》等证据。

三、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

我局根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，责令当事人广州市梅山热电厂有限公司立即改正违法行为，并作出决定如下：

对当事人广州市梅山热电厂有限公司拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚期间为2015年5月29日至2015年6月23日止，计罚日数共计26日，每日处罚金额为90000元，按日连续处罚金额共计2340000元。

四、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述按日连续处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市环境保护局或广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市南沙区环境保护局

2015年10月13日