按日连续处罚决定书

南环法连罚[2017]8号

当事人：广州市南沙区鱼窝头医院

一、初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容

当事人建成医疗服务项目，于1958年投入运营。经营过程中产生的污染物主要为生活废水、医疗废水。生活废水配套三级化粪池；医疗废水配套二氧化氯消毒剂发生器处理后外排。2017年2月20日深圳市威标检测技术有限公司对当事人外排废水进行采样时，当事人正常运营。

2017年2月20日，本局委托深圳市威标检测技术有限公司对当事人排口1进行采样时，当事人正常运营，监测结果（报告编号：01R17A11992）显示，当事人污水排放口外排废水中：氨氮为20.0mg/L、总余氯为1.2mg/L、粪大肠菌群数为2.4×103个/L，均超过《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准规定的排放限值（氨氮：10 mg/L、总余氯：0.5mg/L、粪大肠菌群数：500个/L）,水污染物超标排放。

针对上述情况，本局于2017年4月17日向当事人送达了《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2017]29号）。

2017年7月18日，本局对当事人上述环境违法行为依法作出行政处罚决定（南环罚字[2017]222号），对当事人处以2749.75元的罚款。

二、拒不改正的违法事实和证据

本局于2017年4月28日对当事人进行复查，复查当日，当事人正常经营。本局委托了中国广州分析测试中心对当事人的外排废水进行采样监测，监测报告（NS20170803）显示，当事人外排污水中的氨氮为14.5mg/L、粪大肠菌群数为35000个/L，均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准规定的排放限值（氨氮：10 mg/L、粪大肠菌群数：500个/L），水污染物仍超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、深圳市威标检测技术有限公司监测报告（报告编号：01R17A11992）、中国广州分析测试中心监测报告（报告编号：NS20170803）、《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2017]29号）及送达回执、《行政处罚决定书》（南环罚字[2017]222号）及EMS快递回执、当事人医疗机构执业许可证等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人陈述申辩及采纳情况

本局于2017年10月18日向当事人送达《按日连续处罚事先告知书》（南环法连罚告〔2017〕2号），同月23日，当事人向本局递交了书面陈述申辩材料，当事人提出如下申辩意见：本局依法行政，规范医疗污水排放，对该院存在不规范排放问题批评指正，该院表示接受。针对污水处理问题，该院非常重视，并于2016年向区级申请到60万元对排污设施进行升级改造，在当年底已开始实施升级改造，本局到该院检测污水期间，该院的污水设施正在升级改造中。由于该院承担辖区内12万群众的医疗救治工作，长期保持上百病人住院，日门诊量也上千人，若停止医疗运营等待施工完成，将会引发极大的社会安全稳定事件，与政府力求安全稳定相违背。因此，该院实在有不能停止运营的难处，并不是“拒不改正”，也采取了积极推进污水处理工程的措施，迅速召集施工方、监理方和设计方共同协商解决。本局在该院污水处理工程施工过程中连续两次（相隔11天）对该院污水检测而进行按日处罚，该院认为过重，希望从轻处罚。经复核，本局认为：当事人上述违法事实清楚，当事人提交的申辩理由不影响对其违法行为的认定，且不能作为免予及从轻处罚的依据。现本案经本局审查结束。

以上事实，有《按日连续处罚事先告知书》（南环法连罚告〔2017〕2号）及EMS快递回执、当事人提交的陈述申辩材料等证据为证。

三、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

本局根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，责令当事人广州市南沙区鱼窝头医院立即改正超标排放水污染物的违法行为，并作出决定如下：

对当事人广州市南沙区鱼窝头医院拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚时间为2017年4月18日至2017年4月28日止，计罚日数共计11日，每日处罚金额为2749.75元，按日连续处罚金额共计30247.25元。

四、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府（地址：广州市南沙区凤凰大道1号政务服务中心四楼区行政复议办公室，电话：020-39050121）或者向广州市环境保护局（地址：广州市越秀区环市中路311号5楼510室，电话：83203029、83203066）提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，本局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市南沙区环保水务局

2017年11月24日