行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2016〕83号

当事人：广州市梅山热电厂有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成热电生产项目，主要生产工艺为燃煤发电，主要在用生产设备有240t/h、130t/h燃煤锅炉各一台，分别配套发电机组60MW、25MW各一台，配套建设有废气处理设施，锅炉废气经低氮燃烧、SNCR脱硝、静电除尘和双碱湿法脱硫处理后由烟囱引至高空排放。

广州市环境监测中心站分别于2015年10月26日和12月2日对当事人240t/h燃煤锅炉外排废气开展监测，监测当日当事人正常生产和废气处理设施正常运行，监测报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号分别为：（穗）环监检字2015第NJ10479100101号、（穗）环监检字2015第JC10479121001号）结果显示，2015年10月26日当事人240t/h燃煤锅炉处理后废气中的颗粒物（烟尘）平均折算浓度为41.90mg/m3；2015年12月2日当事人240t/h燃煤锅炉处理后废气中的颗粒物（烟尘）的平均折算浓度为36.0mg/m3。当事人上述锅炉外排废气中颗粒物（烟尘）浓度均超出《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的烟尘排放限值（20mg/m3），大气污染物超标排放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

以上事实，有《调查询问笔录》、广州市环境监测中心站监测报告（报告编号为：（穗）环监检字2015第NJ10479100101号、（穗）环监检字2015第JC10479121001号）、营业执照和组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人锅炉外排废气中颗粒物（烟尘）浓度均超出《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2规定的烟尘排放限值（20mg/m3），大气污染物超标排放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2016年4月11日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2016]42号），当事人未在有效期限内向本局提出听证申请和陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州市梅山热电厂有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市梅山热电厂有限公司罚款100000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年4月28日