行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2023〕5号

当事人：广州市嘉信服装洗水有限公司

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人建成服装洗水项目，项目主要生产设备有:洗衣机13台、干衣机17台、臭氧消毒机1台、炒雪花机3台、脱水机6台、板机6台。当事人废水排放口（WS-10001-01）已按照规定安装化学需氧量（CODcr）、氨氮、pH值在线监测系统。

2022年9月1日，力合科技（湖南）股份有限公司向我局提交《对广州市嘉信服装洗水有限公司自动监测设备运行情况的核查报告》，该报告载明，当事人化学需氧量（CODcr）在线监测设备（以下简称CODcr在线设备）存在不正常运行情况：①CODcr在线设备于2022年8月22日后无相关运维记录；②CODcr在线设备多次报缺试剂警告，无相关检修记录；③现场发现硫酸汞及硫酸银试剂均处于过期状态；④当事人于2022年7月27日前后对原有采样器设备进行更换，未提前向相关部门报备，且更换后的设备未正常投入运行。

2022年9月29日，我局对上述自动监测设备的运行情况予以调查，发现当事人存在以下事实情况：①当事人运维单位已补充CODcr在线设备8月22日至9月19日的运维记录，但9月19日后无相关运维记录；②CODcr在线设备于2022年8月15日、8月19日、8月28日及9月5日等时间多次缺试剂警告，无相关检修记录；③当事人于2022年7月27日前后对原有采样器设备进行更换，未提前向相关部门报备，且更换后的设备未正常投入运行。综上，当事人上述行为不符合相关技术规范，属于不正常运行自动监测设备。同日，我局向当事人送达《责令改正通知书》（穗环南责改（东涌）字〔2022〕270号、271号），责令其立即停止并改正违法行为。2022年10月17日，我局复查发现，当事人仍未完成整改。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》、现场照片、《责令改正通知书》《对广州市嘉信服装洗水有限公司自动监测设备运行情况的核查报告》《2022年广州市重点排污单位名录》（节选）、营业执照复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款的规定。我局于2023年1月11日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2023〕8号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2023年1月13日向我局提交《申辩书》，提出的主要申辩意见如下：“1、我司已通知运维单位严格按照HJ355-2019标准对在线设备进行维护，补全缺失运维记录。2、我司已通知运维单位对案涉时段缺失试剂警告，无相关检修记录的情况作出书面说明。3、关于试剂过期问题，经我司对运维商了解，是运维商对两套分析仪更换试剂时，没有及时更换瓶身的标签，实际上试剂在有限期内，不影响分析结果。4、现运维单位已按照要求对水质自动采样器进行设置，重新对更换水质自动采样器进行报备。5、出现上述问题后，贵局安排第三方公司对我司在线设备进行检测，结果都在合理范围内，没有存在弄虚作假事情。综上，贵局的处罚将对我司经营带来巨大压力，对我司的社会信用、信贷融资、高新技术资质方面造成巨大冲击，恳请贵局免于处罚或者从轻处罚。”

经审查，对于当事人关于“试剂有效期”的申辩内容，由于相关事实已无法核实，我局对该意见酌情予以采纳，因此，对告知书中关于“CODcr氧化剂、硫酸银试剂、NH3-N显色剂、NH3-N缓冲剂均处于过期状态”的事实不予认定。但其他申辩意见不影响本案定性，当事人确有不正常运行自动监测设备的违法行为，应当予以处罚。鉴于当事人现已完成整改，我局决定对当事人从轻处罚，在告知书处罚数额权重计算比例65%的基础上降低20%的权重比例，即以45%的裁量百分值总和×20万来确定罚款金额。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第二项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十一条第一项及附件1§2.3的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款9万元（玖万元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书（电子）》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商、建设、农业、邮储、交通、光大、中信、广发、浦发、华夏、招商、民生、平安、兴业、广州银行、中国银行、广州农商银行、浙商银行、广东华兴银行、创兴银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收费项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。）

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话:020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府行政复议机构提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年2月14日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开