行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2023〕14号

当事人：广州南沙乾智国际物流有限公司

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2022年12月进驻办公，员工约20人。该公司经营过程中产生办公、生活污水，经预处理后流至生活污水集水井再抽至两级白色储水罐进行沉淀，污水在两级白色水储水罐沉淀处理后经抽水泵抽至一体化污水处理设施处理，最后经污水总排口外排至河涌。

2023年4月4日现场检查时, 当事人正常办公，我局执法人员发现当事人连接第二级白色储水罐和一体化污水处理设施的抽水泵未启动,现场手动也无法开启抽水泵，第二级白色储水罐内的污水未经一体化污水处理设施处理，直接通过溢流管排放至污水总排口。广东省科学院测试分析研究院（中国广州分析测试中心）对当事人沉淀池经管道流入排放井水样进行采样监测，监测报告结果显示，氨氮浓度为26.8mg/L，总磷浓度为2.36mg/L，均超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L，总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L），分别超标1.68倍、3.72倍。

2023年7月3日，我局委托广东省科学院测试分析研究院（中国广州分析测试中心）对当事人生活污水排放口进行采样监测，监测报告结果显示，氨氮浓度为23mg/L，总磷浓度为1.9mg/L，均超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L，总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L），分别超标1.3倍、2.8倍。当事人存在超标排放水污染物的违法行为。

另查明，当事人排放口所在区域为一般区域，根据当事人提供的厂区内部进水总表数据，当事人废水日排放量约为39吨。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》、现场照片、《监测报告》《关于广东新中国船厂有限公司小虎岛造船基地建设项目环境影响报告书的批复》（粤环审〔2009〕321号）、《广东新中国船厂有限公司小虎岛造船基地（一期工程）环境保护设施验收工作组意见》、当事人2023年1月至6月水费、污水处理费缴费通知单及厂区内部进水总表数据、租赁合同、营业执照及身份证复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2023年8月31日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2023〕53号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2023年9月8日向我局提交了《公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》及整改情况报告、排水自检照片及有环境检测资质的第三方机构出具的检测报告等完成整改的证明材料。2023年4月20日，我局执法人员对当事人进行核查发现，当事人第二级白色储水罐连接污水总排口的溢流管已拆除。2023年9月13日，经我局执法人员现场核实，当事人确已完成整改。经我局委托第三方监测机构对当事人污水排放口(编号：水-01)外排废水进行采样监测，《监测报告》显示各项水污染物均达标排放。当事人提交的《广州南沙乾智国际物流有限公司生态环境行政违法行为公开道歉承诺守法声明书》已在我局政务网站（http://sthjj.gz.gov.cn/）“当事人公开道歉、承诺守法专栏”公开刊载。

经集体审议，我局认为，当事人确有超标排放水污染物的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。鉴于当事人已完成整改，经有环境检测资质的第三方机构出具的监测报告证实其已整改至达标排放水污染物的效果，并按照要求完成公开道歉、作出守法承诺。根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及《广州市生态环境违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚暂行规定》第十三条第一款第二项的规定，我局决定在告知意见基础上对当事人降低40%的罚款数额。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及附件1第2.7.1项的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款10.2万元（壹拾万贰仟元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入罚款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话:020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府行政复议机构提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年 10 月 25 日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开